품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 답십리제18구역주택재개발정비사업신축공사               점검일 : 2016.12.01 ~ 12.02

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
2. 현장품질 방침 및 목표	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전 직원의 참여를 위한 동기부여 여부	◦ 품질관리계획서상 품질목표와 동일한 품질목표 세부 추진계획을 수립하고 주기적 평가를 통해 실적을 관리하시기 바람. ◦ 품질방침 및 목표는 주기적 교육을 통해 전 직원(기능공 포함)이 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
3. 책임과 권한	․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 업무분장 내용은 실제 현장 내에서 조직원간 품질활동을 실행 하고 있는 내용으로 상세히 작성하시기 바람. ◦ 업무분장표는 최종 결재권자의 승인을 받아 문서등록 대장에 등재한 후 관리하기 바람.	시정 검토
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호 상태	◦ 생산문서 색인목록 양식 내용 중 문서 특성에 맞는 보안등급을 추가 작성하고 보존년한은 본사 문서관리 체계에 맞게 조정 관리하시기 바람. ◦ 문서총괄 담당은 보안점검표를 작성 보관중인 문서가 적정 형태로 보존·관리되고 있는지를 주기적(월 1회) 보안점검을 통해 확인하시기 바람.	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행 하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 품질관리계획서 상 제10장 교육훈련에는 교육훈련 운영 기준표 를 추가하고 운영기준표에 맞게 교육훈련 운영계획을 수립하되 특히 협력업체 교육 중 각 공종별 작업방법 및 절차에 대한 교육 계획은 2016년도 추진 공종에 맞게 보완 수립하시기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검 실시 여부	◦ 품질관리계획서 제12장 기자재 구매 관리 용어의 정의에 주요 자재에 대한 범위를 명기하기 바라며, 자재수급계획은 2016년도 예정 공종과 부합될 수 있도록 보완한 후 그 실적을 관리하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 부식이 진행된 철근은 녹을 제거한 후 Con’c 타설 요망. ◦ 110동 지하2층 벽체 철근의 위치가 부적합한 곳은 교정 후 시공 요망. ◦ 101동 4층 계단의 이어치기 부분 주철근의 이격이 잘못된 부분 은 교정하고 Con’c 타설 시 접합면은 Chipping한 후 이어칠 것. ◦ 105~6동 기둥상부 Dowel bar가 한곳에 집중하지 않도록 조치 하여 Con’c 타설 시 공극이 생기지 않도록 조치 요망. ◦ 105동 Transfer Girder의 수평이어치는 부분에 Slip이 생기지 않도록 Dowel bar를 설치 요망.(김성배 위원) ◦ 110동 어스앙카 상하부 띠장의 스티프너 용접이 불량하여 뒤틀림, 편심 발생 시 띠장의 기능을 충분히 발휘하지 못하므로 변위가 발생할 수 있으니 보완할 것. ◦ 110동 어스앙카 절단부위가 너무 짧아 튕김 등으로 인한 위험 이 있으며 재인장 필요시 재인장이 불가함. 따라서 강선 해체시는 안전사고가 발생하지 않도록 별도의 작업계획을 수립 후 시행 할 것. ◦ 109동 되메우기 구간에 페인트 등으로 층다짐 높이를 표시한 후 층다짐을 실시하고 사진 등 기록을 유지할 것. ◦ 105동 후면 배수로를 정비하고 천막보양 작업을 하여 토사가 배수로 내로 들어가지 않도록 조치할 것.(유정규 위원) ◦ 111동 벽체 전선관 집중부위는 분산시공 및 균열방지 보강철근 구조검토 후 적용 바람. ◦ 105동 1층 벽체 철근에 묻은 페이스트를 제거하여 Con’c타설 시 접착력을 확보바람. ◦ 102동 필로티 기둥 띠철근 Hook를 주근과 밀착될 수 있도록 조정바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“답십리제18구역주택재개발정비사업신축공사”의 시공자인 삼성물산㈜와 감리자인 ㈜토문엔지니어링건축사

사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.