문서번호	토목부-8257
결재일자	2015.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
협조

대절토 위험사면 조기 안정성 확보계획 보고

- 천호대로(광나루역)확장공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4.

도시기반시설본부

(토목부)

대절토 위험사면 조기 안정성 확보계획 보고

- 천호대로(광나루역)확장공사 -

지하차도 좌측 대절토 사면에 대해 조기에 안정성을 확보하고자  시공성 및 경제성 등을 감안한 시공 및 추진계획을 검토 보고드림

※ 관련근거 : 천호수 제2015-171호(‘15. 4.14.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 천호대로(광나루역)확장공사

○ 공사규모 : 폭 6차로 → 10차로 연장 900m(지하차도 580m 포함)

○ 도 급 비 : 45,446백만원

○ 공사기간 : ′10.10.12. ~ ′15.12.31.

○ 시 공 사 : ㈜해동건설외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜수성엔지니어링

□ 감리단 보고내용

○ 절토 사면(L=260m)을 숏크리트 및 어스앵커 등으로 보강하였으나 공사 장기화로 인한 사면파괴 등을 예방하고, 사면 안정을 통해 후속 공종인 지하차도 구간의 파형 강판 시공시 안전성을 조기에 확보하기 위한 보강대책 시급

○ 사면 안정화를 위한 자문회의(1, 2차)시 후속 공종인 지하차도 구간의 파형 강판 시공시 안전성 확보대책을 추가 검토하도록 자문되어 선정한 공법인 보강토 옹벽시공으로 조기에 안정성을 확보함이 타당함

○ 그간 추진내용

날짜	제 목	주 요 내 용	관련근거
‘12. 7.10	취약 공사장 특별안전점검	○3단계 시공시 노면교통처리가 불가피하므로 대절취사면(좌측)에 대한 안정성 검토 요함.	도기본 안전과
‘12. 8.21	수해태풍대비 건설공사장 관리실태 점검	○시점부 좌측사면은 공사가 장기화되는 경우 영구사면으로 검토가 필요하며, 또한 퇴수로 구간의 사면은 별도의 보강 계획수립 필요.	기술심사담당관
‘13. 5.16	2013년 풍수해대비 수해취약시설 일제 점검 정비	○파형강판 터널부위 편토압에 대한 시공주의 요함 ○파형강판은 연성구조이므로 배수시설 철저	토목부-6010
‘13. 8. 8	품질관리 적정성 확인 점검	○한전 철탑하부 지중경사계의 수평변위가 지속적으로 증가하고 있어 계측 및 주의요망 ○파형강판 편토압 안정성 검토 필요	서울시 품질시험소
‘13.10. 8	건설공사장 특별안전점검	○철탑 아래 노출된 토사면 강우시 유실우려 있음 ○편토압 구간의 구조계산에 대하여 안정성 검토 필요	기술심사담당관 -17302
‘14. 4. 4	건설공사장 기동불시 특별 안전점검	○절토사면에 보강되었던 천막지가 노후 및 파손되어 있으니 강우대비 전수조사하여 정비요함 ○파형강판 하자관리에 관한 사항 검토지시 외	안전관리과-549
‘14. 4.11	지하차도 파형강판 설치에 따른 공법 재검토 지시	○기동불시 특별안전점검 결과에 따른 파형강판 시공 안정성 확보방안 수립지시	업무연락전 SMIH-14-22748
‘14. 4.22	업무지시(현장 안전점검 T/F팀 구성운영 철저)	○현장 안전점검을 위하여 T/F팀 구성, 운영토록 업무지시(도기본 본부장님 지시)	SMIH-14-23788
‘14. 6.19	건설공사장 기동불시 특별 안전점검	○파형강판 구조계산에 관한사항 검토지시 외	안전관리과-2071
‘14. 7.17	파형강판 안전시공을 위한 자문회의 개최(1차)	○파형강판 안전시공을 위한 자문회의 개최
‘14. 7.31	1차 자문회의 결과조치 보고	○파형강판 구조 안전성 검토 자문회의 결과 조치 보고	업무연락전 SMIH-14-33449
‘15. 1.28	1차 자문회의 지적사항 검토 및 2차 자문회의 개최	○파형강판 안전시공 및 절토사면 위험성 해소방안 자문회의(2차)
‘15. 2.05	2차 자문회의 결과조치 지시	○지하차도 건설관련 안전성 확보를 위한 자문회의 결과	도시기반시설본부-15-689

○ 옹벽 보강공법 비교표

구 분	보강토 옹벽	PC옹벽	L형옹벽
개요도
공법개요	•소형의 콘크리트 블록으로 마감처리를 하고 배면에 그리드나 보강재료를 설치하여 흙과의 마찰저항력으로 토압을 분담하여 구조적인 안전성을 확보하는 공법	•벽체와 저판이 일체화되어 공장제작된 프리캐스트 부재를 PC Joint를 이용하여 현장에서 강결 접합하는 공법	•철근조립, 거푸집설치, 콘크리트 타설 및 양생을 현장에서 시행 배면토압을 철근콘크리트구조로 지지하는 공법
설계가	45만원/㎡	72만원/㎡	80만원/㎡
공사기간	약 2개월(50일)	약 3.2개월(79일)	약 3.7개월(93일)
장 점	•옹벽공사 소요기간 최소 •절토사면 구조 안정성 확보 (활동3.0≧1.5, 전도7.0≧2.0, 지지력125≦600) •공사비 저렴 •옹벽하중이 작아 보도 Box에 미치는 영향 최소 •콘크리트 블록이 없어 배수기능 양호 •공종이 단순하여 시공성 양호	•절토사면 구조 안정성 확보(활동1.6≧1.5, 전도4.8≧2.0, 지지력180≦600) •앞채움시 옹벽 저항 강성이 크다	•절토사면 구조 안정성 확보 ( 활동1.8≧1.5, 전도5.5≧2.0, 지지력195≦600) •앞채움시 옹벽 저항 강성이 크다
단 점	•앞채움시 옹벽 저항 강성이 다소 작음(콘크리트 타설압에 저항하는 보강토 수평지지력을 확보)	•옹벽 공사 소요기간 및 공사비 증가 •앞굽 미설치로 채움콘크리트 포설 공간 부족 •옹벽하중이 증가로 인하여 Box에 미치는 영향 증가 •콘크리트 블록 설치로 인하여 배수기능 불량 •PC 몰드제작 기간이 길어 시공성 다소 복잡	•옹벽 공사 소요기간 및 공사비 증가 •앞굽 미설치로 채움콘크리트 포설 공간 부족 •옹벽하중 증가로 인하여 Box 보강 필요 •콘크리트 블록 설치로 인하여 배수기능 불량 •철근조립, 거푸집설치, 콘크리트 타설등 공종이 많아 시공성 복잡
검토의견	•기설치된 Box 상단에 옹벽을 설치하여 절토사면 안정화 대책공사이므로 절토사면의 구조 안정성을 확보하고 옹벽설치 소요기간이 최소이며 옹벽하중이 기존Box에 미치는 영향이 최소이고 공종이 단순하여 시공성 양호하며 공사비가 저렴한 비교1안 (보강토 옹벽)이 적합하다고 판단됨
적용	◎

○ 공사량 증·감 대비표

NO.	공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·△감	비 고
1	토공
	뒷채움및다짐공	SB-1	㎥	7,076	-	△7,076
3	배수및옹벽공
	블럭쌓기	일반형	㎡	-	1,456	1,456
	그리드포설	60kN	㎡	-	11,698	11,698
	드레인보드	T=10mm	㎡	-	2,016	2,016
	추락방지시설	H=1.2m, L=2.0m	경간	-	130	130
■	제요율적용 제외공종
	설계용역비	파형강판 보강 외	식	-	1	1
■	관급자재대
	레미콘	25-18-80	㎥	-	269	269

○ 단가적용

구 분	주 요 내 용	비 고
신규 품목	○계약예규-[공사계약일반조건] 제20조제②항 "계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우“에 해당하므로 협의율을 적용함. * 협의율 = {(100 + 72.704) ÷ 2} = 86.352%
기존 품목	○계약단가 적용 ○계약단가 > 조사단가 시 조사단가 적용

○ 공사비 증·감 대비표

(단위 : 천원)

NO.	구 분	당 초	변 경	증·△감	비 고
1	토공
	뒷채움및다짐공	96,336	-	△96,336	기존단가
3	배수및옹벽공
	블럭쌓기	-	250,920	250,920	기존단가
	그리드포설	-	86,234	86,234	기존단가
	드레인보드	-	10,649	10,649	신규단가
	추락방지시설	-	5,291	5,291
■	직접공사비	96,336	350,059	253,723
	간접공사비	36,157	140,579	104,422
	제요율적용 제외공종	-	80,000	80,000
	물가변동액(K1, K2)	8,007	27,353	19,346
■	도 급 액	140,500	597,991	457,491
	관급자재비	-	13,809	13,809
■	총 공 사 비	140,500	611,800	471,300

□ 조치계획

○ 감리단에서 제출한 실정보고의 검토의견이 적정하므로 승인 조치하고

○ 향후 본부 설계변경자문위원회(소위원회)를 거쳐 설계변경 반영코자 함

붙  임 : 감리단 검토보고서 1부.  끝.