품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 대치국제아파트주택재건축정비사업                       점검일 : 2017.03.07 ~ 03.08

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여을 위한 동기부여 여부	◦ 품질방침 및 목표를 전 직원(기능공 포함)에게 주기적 교육을 통해 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 품질관리계획서는 현장 내에서 품질활동에 활용될 수 있도록 업무 관련자에게 배포(협력업체 포함)하고 배포결과를 대장에 등재 기록관리 하시기 바람.(관리본으로 배포)	시정 검토
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호 상태	◦ 품질관리계획서 문서관리기준표 양식 내용 에 파트별 문서관리 담당자 및 보안등급을 표기할 수 있도록 추가 작성하시기 바람. ◦ 문서총괄 담당은 보안점검표를 작성 보관중인 문서가 적정형태 로 보존·관리되고 있는지를 주기적(월 1회) 보안점검을 통해 확인하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 근생시설 1층 출입구 판상단열재 이음부 보완시공 바람. ◦ 105동 옥상층 누름Con’c 표면 일부 박리현상 발생부위 보완바람. ◦ 105동 옥상 출입문 상부 캔틸레버 슬래브 상부면 형상이 불규칙 한 곳은 수평손보기 등 조치 바람. ◦ 지하2층 주차장 기둥 주변 균열 일부 발생부위 보수바람. ◦ 지하1층 주차장 바닥 균열 일부 발생부위 보수바람. ◦ 피로티 천정부 단열재 이음부 충진 누락보위 보완바람. ◦ 지하1층 주차장 작업발판(말비계) 미사용으로 추락, 전도 위험 이 있으니 안전관리에 철저를 기하시기 바람.(전병호위원) ◦ 난방순환펌프 회전수 제어용 차압감지기가 열교환기 바로 근처에 설치되어 있어 부분 부하 시 제어가 안되고 세대 내에서 소음이 날 수 있으므로 가정 먼 동 지하 끝의 공급/환수관에 이동설치하기 바람. ◦ 방화벽을 관통하는 배관 주위는 방화구획에 적합한 밀봉을 하기 바람. ◦ 물탱크실 바닥에 설치된 배관위에 유지관리용 발판을 설치 바람. (김동민 위원) ◦ 101동 1층 우수맨홀 구체 파손부위 보수 및 관 접합부는 몰탈 등으로 밀실하게 충진하여 수밀성을 확보 바람. ◦ 101동 지하 1층에 보관중인 마감용 자재(시멘트)는 자재 보관방법을 준수하여 향후 사용 시 그 기능이 상실되지 않도록 관리에 철저를 기하시기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“대치국제아파트주택재건축정비사업”의 시공자인 SK건설㈜와 감리자인 ㈜명인건축사사무소에서 제시한

문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.