점 검 지 적 사 항 점검대상 : 대치 대우아이빌 4차( T.02-565-8701) 점검일자 : 2015년 02월 27일 ~ 28일
소방시설 등의 종류		시정보완사항	조치 사항	관련 법령의 규정
소화설비	스프링클러 설비	◎ 다음 장소에 프리액션감지기(차동식) 작동 불량(총 4개) □ B1층 주차장 내 105~108번 기둥 사이(1개) □ B1층 주차장 내 121~124번 기둥 사이(1개) □ B1층 2번 계단 전실(1개) □ B3층 1번 계단 전실(1개)	교체 요함	NFSC103 제9조
피난설비	유도등	◎ 1층 복도(미화실2 옆)에 통로유도등(우방향, 구형) 점등 불량 (1개)	-	현장조치완료
		◎ 1층 미화실2 출입문에 피난구유도등(중형, 구형) 점등 불량 (1개)	교체 요함	NFSC303 제9조
기타설비	자동 방화문	◎ 4층 화재경보 시 자동방화문 장력 부족으로 완전 폐쇄 안됨 (1개소)	-	현장조치완료
(주)유일이엔지