대현산.와우산 송수유량 감시 통신방식 변경계획

□ 개요

오니처리장 농축조 도로변에 설치되어 있는 송수유량계가 현재는

현장 제어반과 중앙제어실간에 DSU 모뎀 통신으로 구성 되었으나

차후 오니처리장 PLC를 이용하여 데이터를 감시 하고자함.

□ 시설 현황

구 분	수량	형 식	제조사	모델명	구경	설치년도
대현산	1	초음파 (삽입식)	씨엠엔텍	UR-1000PLUS-2200A	2200		2011.2
와우산	1	초음파 (삽입식)	씨엠엔텍	UR-1000PLUS-1650A	1650		2013.5

○ 송수유량계 현황

□ 전송방식 계통도

○ 변경 전

유 량 계	485	P L C	RS232	D S U		D S U	RS232	P L C	E-net	H M I

현 장          중앙제어실

유 량 계	485	오니처리장 PLC	광 E-net	중앙제어실 HMI

○ 변경 후

□ 개선 효과

○ 통신계통의 단순화

○ 단선사고 예방 및 유지보수 용이