구의 용마송수펌프 대현산 배수지 공급 현황

일 시	구 의 정 수 장 작 업 내 용	비고
09:00	① 용마배수지, 아차산배수지, 구의정수지 만수위 유지 ② 수충격설비 및 기타 설비류 현장점검 ③ 대현산 송수관로 수동밸브 1호, 3호(D 1,350mm)개방
09:30 ~ 09:40	□ 용마, 아차산배수지 운전(용마펌프 → 아차펌프로 변경운전) - 용마송수펌프 순차정지 M-814B(아차토출유량조절밸브) 개도율 조절(20%) 아차송수펌프(조절용) 3호 가동 M-814B(아차토출유량조절밸브) Close 아차송수펌프(조절용) 1호 가동
10:00 ~ 12:30	□ 대현산배수지 운전 - 대현산 송수관로 수동밸브(응봉교 하단 D 1,500mm)개방 ↳ 밸브개방 후 용마펌프 운전(3호, 1호, 4호 순차 가동) - 응봉교 퇴수밸브 폐쇄, 대현산 송수관 D 2,200mm 개방
12:30분 이후	용마(대현산) 주펌프1대, 조절용 2대 가동 중