연결관(2F단관) 제작 시방서

가. 적용범위

본 시방서는 대형 수도미터 교체 및 신설에 연결관(2F단관)의 재질, 제원, 품질, 납품, 검사 등에 대하여 적용한다.

나. 규격 및 제작방법

1) 규격(길이)

구 경	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	비 고
연결관 2F단관<A>	400	500	750	1,000	1,250	1,500	중간고리 부착
연결관 2F단관<B>	220 (480)	270 (630)	400 (260)	460 (210)	440 (270)	600 (260)	중간고리 부착

※ 연결관(2F단관)의 길이는 발주자의 필요에 따라 변경 제작 한다.

2) 플랜지(Flange) 및 직관

가) KS D 4308의 덕타일 주철 이형관 또는 KS D1506의 스테인리스 용접식 관 플랜지를 사용하며, 바깥지름은 KS B 2332의 수도용 제수밸브에 따른다.

나) 플랜지의 패킹자리는 KS B 1503의 강제 용접식 관 플랜지 또는 KS B 1506의 스테인리스 용접식 관 플랜지의 RF형(대평면 자리)으로 한다.

3) 재 질

가) 재질은 주철 또는 스테인리스로 한다.

나) 주철인 경우 KS D 4302의 GCD 450-10으로 하고, 스테인레스인 경우에는 KS D 4103의 SSC 13A 또는 KS D 4103의 SSC 14A 또는 KS D 3576의 STS 304(스케줄 번호 Sch 10S)로 한다.

다) 주철인 경우 내부에 KS D 4317의 에폭시 수지 분체 도장에 의해 두께 (0.6~1.0) mm로 하거나, 합성수지 또는 녹 슬지 않은 금속 재질로 피복(삽입 또는 코팅)하여야 한다.

4) 표 시

가) 제품 옆면이나 플랜지에 지름, 제조사, 제조연월, KC인증을 표기 하여야 한다.

5) 외부 도장 및 코팅 방법

가) 외부 도장시 KS D 4317의 에폭시 수지 분체 도장 또는 KS D 8502의  에폭시 액상 도장 방법에 의하여 제품을 도장하고, 도막 두께는 0.15 mm 이상으로 하여야 한다.

나) 주철인 경우 스트레이너의 색상은 먼셀(munsell) 색상표의 청색(F-554006)으로 도장한다.

다) 주철의 시험은 KS D 4317에 의한 부착성, 저온・고온 반복시험, 충격변형시험, 염수분무시험 및 도막 두께 측정을  실시한다.

라) 주철의 코팅은 세라믹 코팅, 합성수지 코팅 등으로 하여 KS D 4317에 의한 부착성, 저온・고온 반복시험, 충격변형시험을 실시한다.

6) 플랜지와 관의 접합

가) 플랜지와 직관의 접합은 주물접합 또는 내외면 양면 용접으로 하여야 하고 용접 시에는 슬래그 및 용접 거스러미를 완전히 제거하여  매끈하게 한다.

나) 용접부는 완전히 기밀을 유지하여 최대허용압력(1 MPa)의 2배에 해당하는 수압을 1분간 가하였을 때 누설이 없어야 한다.

다) 플랜지와 관은 직각이 되어야 한다.

다. 검 사

1) 공급자는 납품 전 납품 승인원과 시제품을 제출하여 승인받아야 하며, 발주자가 요구할 시 발주부서 담당자 입회하에 담당자가 지정하는 시료를 KS Q 1003의 랜덤 샘플링 방법에 의해 채취 후 공인시험기관에 의뢰 하여 기계적 성질, 화학성분의 시험성적서가 적합하여야 하며, 위생안전기준을 만족하여야 한다.

2) 검사는 겉모양, 형상, 제원, 치수, 재료시험 등을 실시하여 합부를 결정한다.

3) 겉모양 및 형상은 전수검사를 실시한다.

4) 검수에 합격된 물품은 발주자가 지정하는 장소에 운반 적치하여야 하며   운반 및 상하차 등 제반 경비를 포함한다.

5) 재료시험 검사

가) 구상흑연 주철품(GCD 450-10)

(1) 기계적 성질

검사항목	인장강도	연신율	경도	비 고
허용기준	450 N/㎟ 이상	10 % 이상	HB 140~210

(2) 화학성분 및 구상화

검사항목	성 분 분 석			구상화율	비 고
	C	S	Mg
허용기준	2.5 % 이상	0.02 % 이하	0.09 % 이하	80 % 이상

나) 스테인리스강 주강품(SSC 13A)

(1) 기계적 성질

검사항목	인장강도	연신율	경 도	비 고
허용기준	480 N/㎟ 이상	33 % 이상	HB 183 이하

(2) 화학성분                                        (단위: %)

시험항목	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr
허용기준	0.08 이하	2.00 이하	1.50 이하	0.040 이하	0.040 이하	8.00 ~11.00	18.00 ~21.00

다) 스테인리스강 주강품(SSC 14A)

(1) 기계적 성질

검사항목	인장강도	연신율	경 도	비 고
허용기준	480 N/㎟ 이상	33 % 이상	HB 183 이하

(2) 화학성분                                        (단위: %)

시험항목	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr
허용기준	0.08 이하	1.50 이하	1.50 이하	0.040 이하	0.040 이하	9.00 ~12.00	18.00 ~21.00

라. 기타 일반사항

1) 특허 등 지적재산권에 관한 사항은 도급자가 전적으로 책임을 지며    이의를 제기할 수 없다.

2) 발주자의 요구시 공급자는 기계적 성질, 화학성분 및 구상화시험, 도막

두께 시험 성적서, 위생안전기준 인증서를 제출하여야 하며, 시험성적서    및 인증서 발급에 소용되는 비용은 전액 공급자가 부담한다.

3) 본 시방서에 명시되어 있지 않은 사항이라도 물품의 제작, 제원, 시험,   납품 등에 당연히 고려되어야 할 사항은 발주자의 지시가 없더라도     공급자 책임하에 제품의 성능에 지장이 없도록 하여야 한다.

4) 유입밸브, 플랜지, 수도미터 세트와 방향이 일치하도록 (수평설치) 볼트 구멍을 맞추어 제작하여야 한다.

5) 제작시 플랜지의 볼트구멍이 수도미터실 제수밸브 및 대형 수도미터의  볼트구멍과 일치되도록 제작하여야 하고, 치수 허용차는 관련 표준에 따른다.

6) 본 제작시방서 내용에 있어서 상호 이견이 있을 때에는 발주자의 해석에 따른다.