대형저수조(물탱크) 위생조치 안내문
	l

■ 관련근거: 수도법 제33조(위생상의 조치)

□ 관련근거: 수도법 시행령 제50조(소독 및 위생관리 건축물 또는 시설)

① 법 제33조제2항 전단에서 "대통령령으로 정하는 규모 이상의 건축물이나 시설"이란    다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물이나 시설을 말한다. 다만,  저수조를

거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물이나 시설은 제외한다.

1. 연면적이 5천제곱미터 이상인 건축물 또는 시설(주차장 면적 제외)

2. 연면적 2천제곱미터 이상인 둘 이상의 용도에 사용되는 건축물

3.「건축법」제2조제2항제14호에 따른 업무시설 중 연면적 3천제급미터 이상인 업무시설

4.「공연법」제2조제4호에 따른 공연장 중 객석 수 1천석 이상인 공연장

5  .「유통산업 발전법」제2조제3호에 따른 대규모점포(실내공기질 관리법」의 적용을 받는 시설은 제외한다)

6. 「유통산업 발전법」 제2조제7호에 따른 상점가 중 지하도에 있는 연면적 2천제곱미터

이상인 상점가(「실내공기질 관리법」의 적용을 받는 시설은 제외한다)

7. 「체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 체육시설 중 관람석

1천석 이상인 실내체육시설

8. 「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 학원 중 연면적 2천제곱미터 이상인 학원

9. 「건축법 시행령」 별표 1 제2호가목에 따른 아파트 및 그 복리시설

10. 「건축법 시행령」 별표 1 제5호나목에 따른 예식장 중 연면적 2천제곱미터 이상인 예식장

② 제1항 각 호에 따른 연면적을 계산할 때 둘 이상의 건축물로 이루어진 시설의 경우에는 개별 건축물의 연면적을 모두 합산한 면적으로 한다.

1

청 소 (반기 1회)

★ 저수조 청소결과 보고는 건축물소유(관리)자 직접 제출하여야 합니다.

○ 관련근거: 수도법 시행규칙 제22조의3, 수도조례 제40조의2

○ 청소시기: 반기 1회 이상 실시(년 2회)

- 상반기 2. 1~ 6. 30【4월~5월 권고】

- 하반기 7. 1~ 12.31【9월~10월 권고】

○ 제출서류: 저수조 청소결과 보고서

○ 제 출 자: 건축물소유(관리)자 또는 동, 주민대표

- 제출서류: 붙임1)저수조 청소결과 통보, 붙임2) 저수조 주민 입회서,

붙임3)저수조 위생관리 장면 사진(전,중,후)

- 촬영방법: 건축물명, 날짜등 보드판 기재 후 촬영

○ 제출방법: 서울시상수도사업본부(http://arisu.seoul.go.kr)▸ 민원서비스안내▸

저수조청소등록▸ 저수조청소결과 등록 및 확인 또는 우편

○ 벌    칙: 미시행시 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금(수도법 제83조6호)

2

수질검사

○ 관련근거: 수도법 시행규칙 제22조의3항,4항

○ 저수조청소 후 물을 채운 다음 각 호(잔류염소, 수소이온농도, 탁도)충족여부 점검

○ 수질검사: 매년 마지막 검사일로부터 년 1회 이상 실시(7월~8월 권고)

검사기관: 환경부 및 기계설비공사업 등록(건설산업기본법 제8조 제2항)

인정업체 먹는 물 수질검사 기관 수질검사 의뢰

○ 제출서류: 저수조 수질검사 성적서(관할 수도사업소 제출)

○ 수질검사 미시행시: 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금(수도법 제83조6호)

3

교육이수

○ 관련근거: 수도법 제36조 및 같은법 시행령 제52조

○ 교 육 명: 수도시설의 관리자「건축물관리자」과정

○ 대 상 자: 건축물소유자 또는 관리자

- 최초 교육대상자가 된 날로부터 1년이내 8시간 이수, 이후 5년마다 8시간의 집합         교육 또는 이에 상응하는 인터넷을 이용한 교육 실시

- 보수교육: 수도법 제33조제2항을 위반행위가 적발된 날부터 2년 이내 재교육

○ 교육신청: 환경보전협회(http://www.kepaedu.or.kr) ☎)02)3407-1557~9

○ 벌   칙: 미이수시 100만원 이하의 과태료 부과(수도법87조제4항7호)

4

위생점검표

○ 매월 1회 저수조 점검 및 위생점검표 작성

5

기 타

○ 침수사고 예방을 위한 수위조절 밸브(볼탑)점검, 교체철저 및 저수조 잠금장치 설치 철저      ○ 청소보고서, 위생점검표, 수질검사성적서, 교육이수증(2년 이상 보관)

○ 주민입회서: 부녀회, 입주자 등 2인 이상 입회, 서명하여 제출

○ 결과공고: 청소 및 수질검사 결과 엘리베이터, 게시판, 홈페이지 등

■ 저수조 위생관리 제외대상(수도법 시행령 제50조)

○ 저수조가 설치되어 있으나, 저수조를 거치지 아니하고 물을 공급하는 경우

○ 소방용수 또는 변기세척용수로 만 사용하는 경우

○  제외방법: 관할사업소 현장점검 후 위생관리 제외 가능

● 문의: 서울특별시 양천구 목동동로 155(시설관리과) TEL 02-3146-3996. FAX 02-3146-4039