대형저수조 위생관리 안내문

■ 관련근거: 수도법 제33조(위생상의 조치)

■ 저수조 위생관리 대상 기준(수도법 시행령 제50조)

○ 아파트 및 복리시설, 연면적 5천㎡이상 건축물 ․ 시설

- 건축물 또는 시설 내 설치된 주차장 면적 제외

○ 공중위생 관리법 시행령 제3조에 따른 건축물 ․ 시설

- 연면적 3천㎡이상 업무 시설

- 연면적 2천㎡ 이상 건축물로 2이상의 용도(「건축법」제2조제2항의 규정에 의한 용도)

-「공연법」에 의한 공연장으로서 객석수 1천석 이상의 공연장

-「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 의한  학원

-「유통산업발전법」에 의하여 등록된 대규모점포와 지하도에 있는 연면적2천㎡ 이상의

상점가(다중이용시설등의 실내공기질관리법의 적용을 받은 시설은 제외)

-「건전가정의례의 정착 및 지원에 관한 법률」에 의한 연면적 2천㎡ 이상의 혼인예식장

-「체육시설의 설치·이설·이용에 관한 법률」에 의한 관람석 1천석 이상의 실내체육시설

○ 「건축법 시행령」별표 1 제2호 가목에 따른 아파트 및 그 복리시설

□ 저수조 청소

○ 근  거: 수도법 시행규칙 제22조의3, 수도조례 제40조의2

○ 청  소: 반기 1회 이상(년 2회) 실시

○ 시  기: 매년 1. 1~ 6. 30(상반기), 7. 1~ 12.31(하반기)

- 여름철 감안하여 5월 이전, 한파를 감안하여 11월 이전 권고

○ 청소결과(건축물소유자 또는 관리자 확인)제출

- 제출서류: 붙임1)저수조 청소결과 통보, 붙임2) 저수조 주민 입회서

붙임3)저수조 위생관리 장면 사진(전,중,후)건축물명, 주소, 날짜 보드판 기재

- 제출방법: 서울시상수도사업본부(http://arisu.seoul.go.kr)▸ 민원서비스▸

저수조청소등록▸ 저수조청소결과 등록 및 확인

□ 저수조 위생 점검표

○ 매월 1회 이상 저수조 점검, 기록하고, 청소 등 관련서류 2년 이상 보관(붙임4)

○ 침수사고 예방을 위해 수위조절 밸브(볼탑)점검,교체철저 및 잠금장치 설치 철저

□ 수도시설의 관리자[건축물관리자] 교육

○ 근  거: 수도법 제36조 및 동법 시행령 제52조

○ 대  상: 건축물소유자 또는 관리자(전담관리자)

○ 교육명: 수도시설의 관리자「건축물관리자」과정

- 신규교육: 교육대상자가 된 날로부터 1년 이내 이수(사업소 통보)

- 보수교육: 수도법 제33조 제2항(소독, 수질검사, 위생에 필요한 조치)을

위반한 날부터 2년 이내 재교육

○ 신  청: 환경보전협회(http://www.kepaedu.or.kr) ☎)02)3407-1557~9

○ 미이수시: 100만원 이하의 과태료 부과

□ 저수조 수질검사

○ 근  거: 수도법 시행규칙 제22조의3

○ 검사기관: 환경부 및 기계설비공사업 등록(건설산업기본법 제8조 제2항)인정업체

먹는 물 수질검사 기관

○ 시  기: 매년 마지막 검사일로 부터 1년 이내 1회 이상‘먹는 물 수질검사기관’에 의뢰

○ 제출서류: 저수조 수질검사 보고서

○ 제출기관: 관할 수도사업소장에게 제출

※ 상반기 저수조 수질검사를 실시하지 않은 건축물은 하반기에 검사후 반드시 제출하셔야 합니다.

□ 위생조치 미시행에 따른 조치

○ 근    거: 수도법 제83조6호

○ 조치사항: 저수조청소 년 2회 및 수질검사 미시행시

○ 벌    칙: 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

□ 저수조 위생관리 제외대상

○ 근  거: 수도법 시행령 제50조

○ 저수조가 설치되어 있으나, 저수조를 거치지 아니하고 물을 공급하는 경우     ○ 소방용수 또는 변기, 세척용수로 만 사용하는 경우

○  유입, 유출되는 배관을 절단 또는 밸브를 설치하여 직결로 공급하는 경우

○  제외요청: 관할 사업소 현장 확인 후 위생관리 제외 가능

□ 기타

○ 주민 입회서는 부녀회, 입주자 등 주민 2인 이상 입회, 서명하여 제출

○ 청소 및 수질검사 결과 건물입구, 엘리베이터, 게시판, 아파트 홈페이지 등 공고

□ 문의사항

○ 양천구 담당(급수운영과): TEL 02-3146-3942.  FAX 02-3146-3989

구로구 담당(급수운영과): TEL 02-3146-3966.  FAX 02-3146-3989

- 서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소( 급수운영과)

□ 아파트 기계실 침수사고 예방안내

- 최근 아파트 지하저수조 월류로 인한 기계실침수로 대규모 단수사고가 발생하여 사고예방을 위해 아래와 같이 안내하오니 유의하시기 바랍니다.

○ 강우시 기상상황(예보) 예의 주시

○ 집중호우시 기계실 침수대비 순찰강화 및 기계실로 물이 넘어 들어오지 않도록 예방조치 시행(모래주머니등 비치등)

○ 평소 수위 조절장치(볼탑) 및 조절밸브 점검시행

○ 지하저수조 청소시 밸브조절 및 수위조절밸브 관리철저

○ 기계실 펌프,배전반등 유지관리 업체 연락체계 구축