대형 수도계량기 구매 지침서

2019. 2.

서울특별시 수도자재관리센터

대형 수도계량기 구매 지침서

제1절  일반 지침서

1. 일반사항

○ 본 지침서는 우리시 구매 수도계량기의 구매기준·제작·납품·검사·하자·사후관리 등에 대하여 적용한다.

○ 본 지침서에 특별히 명시되지 아니한 사항은 산업통상자원부 고시 제2015-166호 (2015.08.03)호 “수도미터 기술기준”의 규정을 적용한다.

2. 성    능

○ 산업통상자원부 고시 제2015-166호(2015.08.03) 수도미터 검정기준에 의한 지정  검정기관의 1개월 이내 검정에 합격한 제품이어야 한다.

○ 최대유량(Q₃) 배율은 제2절 납품검사 및 구매조건 등에 따른다.

○ 대형계량기는 수도미터 기술기준에서 규정한 세기의 자력으로 시험하였을 때 성능변화가 법정 오차범위이내이어야 한다.

○ 대형계량기는 납품시마다 샘플링 1개에 대하여 우리센터에서 실시하는 “물방울 맺힘 시험”에 합격하여야 한다.

○ 상기 샘플링 1개에 대해서는 납품업체 입회하에 완전분해 검사를 실시하며, 납품검사 분해검사 결과 아래와 같은 사항이 발생 시는 전량 반품조치토록 한다.

- 임펠러와 케이스 사이 틈새기준 부적합 시

- 수도자재관리센터에 제출한 품질개선대책과 상이 시

- 내구성시험에 제출된 시료와 상이 시

- 기타 내구성에 현격한 문제점이 예상 시

3. 구조 및 치수

○ 구조 및 치수는 수도미터 검정기준에 따른다.

○ 규격(터빈형 계량기 - 플랜지형)

구 분	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm
L(길이: mm)	205	240	300	350	450	500

※ L(길이)는 참고치수이며, 계량기 교체(설치)에 지장이 없어야 한다.

○ 계량기 플랜지 규격은 수도미터 기술기준 규정에 의거 제작한다.

○ 카운터 자릿수는 수도미터 기술기준에 따라 미터의 지시범위와 같이 하며,

카운터 지시부는 물흐름 방향 유입 측에 수직으로 위치해야 한다.

【미터의 지시범위】

Q3(㎥/h)	최소 지시범위(㎥)
Q3 ≤ 6.3	9 999
6.3〈 Q3 ≤ 63	99 999
63〈 Q3 ≤ 630	999 999
630〈 Q3 ≤ 6300	9 999 999

○ 카운터 숫자 단위는 배율을 적용하지 않는 ㎥으로 나타낸다. 단, 카운터 수입당시 ㎥이하까지 숫자로 표기된 경우에는 납품검사 후 검침혼란을 방지하기 위하여 ㎥이하 숫자는 가림장치를 하여야 한다.

○ 계량기 양쪽 측면에 유량 흐름방향(⇒)을 표기하여야 한다.

○ 계량기 납품시 최초지침은 구경별로 아래와 같다.

- 80~150mm: 9,999,990톤 전․후

- 200~300mm: 9,999,980톤 전․후

○ 계량기 뚜껑은 쉽게 교체되는 구조가 아니어야 한다.

○ 계량기 상부의 지침 판독창은 3mm이상의 강화유리로 제작되어야 하고 3m 수압에서도(최고 침수심도 적용) 고무패킹의 밀폐성을 유지하여야 한다.

○ 계측부는 15℃에서 0℃이하 얼음을 올려놓았을 때 수포발생이 없어야 한다.

○ 150mm이상 대형수도계량기는 아이볼트 2개를 부착 후 납품하여야 한다.

○ 모래 등 이물질 걸림에 따른 유량관련 고장을 방지하기 위하여 계약자는

임펠러와 케이스 사이 틈새간극을 아래 기준이상으로 납품하여야 한다.

- 80~100mm: 2.7mm 이상,  150~300mm: 4.2mm 이상

4. 제작 및 표시

○ 계량기 입구 쪽에 검정봉인을 해야 하며 봉인 선은 동선으로 7가닥을 꼬아 제작하며, 검정봉인이 전이부식 되지 않도록 봉인 선은 비닐코팅 제작한다.

※ 봉인의 탈거 없이 계량기의 상․하갑 분해가 불가하여야 한다.

○ 계량기 검정봉인은 알루미늄(Al)으로 제작하여야 한다.

○ 기물번호 표기

- 기물번호는 납품수량 만큼 일련번호(6자리)로 제작하여야 하며, 기능에 따라 십만 단위는 아래와 예와 같이 표기하여야 한다.

예) 하자대체품: 400000  W19-400001

대형고감도 계량기: 800000  W19-800001

전자식 및  초음파식 계량기: 500000  W19-500001

- 납품검사에 불합격된 계량기 기물번호는 재사용 할 수 없다.

- 기물번호는 계량기 몸체(상부)에 장기간 쉽게 확인 할 수 있도록 선명하게 각인한다.

5. 도    장

○ 주철 재질 계량기의 외부는 청색이어야 한다. 단, 수입된 계량기는 서울시의 승인을 받을 경우 색상을 변경할 수 있다

○ 2019년도 계량기 뚜껑 테두리 플라스틱의 색상은 서울시가 지정한 색상으로

납품한다.

- 2019년 색상: 연미색

연 도	색 상	견 본 색	비 고
2019	연미색 (상아색)		공공디자인 색채표준 가이드 57 (5Y 9/2)

- 최초 납품분의 색상명도는 우리시 사전승인을 받아야 한다.

○ 코팅제품의 코팅두께는 접수 면은 0.3mm이상, 비접수면은 0.15mm이상으로 하며 납품검사 시 도막두께 측정게이지로 확인한다.

○ 코팅은 파우더 코팅으로 하며 납품 시 원재료 공급업체에서 작성한 밀 시트를 납품 시 제출한다.

○ STS 제품은 STS304 또는 동등이상 재질로 한다.

○ PE삽입 제품은 PE두께를 5MM이상으로 하며 비접수면은 에폭시 분체도장 0.15MM 이상으로 한다.

6. 조작방지

○ 자력방지장치

- 개정된 수도미터 기술기준(산업통상자원부고시 2015-166호, 2015.08.03)을 충족하여야 하고 현재 자재센터에서 보유중인 자석을 지시부 어느 곳이든지 부착시험 하였을 때 오차가 대류 및 전이유량에서 ± 2% 이내이어야 한다.

7. 기    타

○ 계량기 설치 시 사용되는 고무패킹 두께는 4mm이며, 우리 시에서 요구 시 3mm  또는 5mm도 납품 가능하다.

- 패킹 재질 : KSM 6613 3종

○ 본 지침서에 명시되지 않은 사항이라도 제작 또는 설치 상 당연히 고려되어야 할 경우 우리 시와 협의 이를 시행하여야 한다.

○ 계약상대자(납품업체)는 납품된 수도미터와 관계되는 모든 특허권, 실용신안권 및 이와 유사한 권리로 부터 야기되는 제반사항에 대하여 민·형사상 책임을 져야 한다.

○ 계약상대자(납품업체)는 구매, 납품관련 인적, 물적 피해를 발생시킬 경우   모든 책임을 져야 한다.

○ 본 지침서 내용 중 해석상의 이론이 있을 시는 우리 시의 해석에 따른다.

제2절  납품검사 및 구매조건 등

1. 구매 품목

○ 대형 수도계량기: 터빈형(건식 - 플랜지형) 6종

- 80mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm

※ 대형 형식인증 규격(배율):〔별표 1〕참조

2. 납품기한 및 납품 방법

○ 납품수량과 불합격 대체품은 납품기한 내 납품하여야 한다.

※ 납품기한 내 대체 납품이 안 된 경우 납품지연으로 처리

○ 품목별(업체별) 분할 납품 가능

○ 계량기를 납품할 때에는 납품 15일 전에 유선 통보 및 일정을 협의하여야 하고 납품 2일전에 검사 준비를 할 수 있도록 하여야 한다.

○ 납품검사에 합격된 제품은 담당 직원의 안내에 따라 지정한 장소(창고)에 적치하여야 한다.

3. 납품 검사

○ 검사 방법: 전수검사(80~300mm)

※ 납품검사는 수도자재관리센터의 검사장비로 실시하며 수도자재관리 센터의 검사장비 기준에 적합하여야 한다. 또한 납품검사 결과에 대하여 수도자재관리센터의 장비 등에 대한 이의를 제기할 수 없음. (단, 납품 전 수도자재관리센터의 장비로 사전에 검사실과 협의하여 적합여부를 검사 할 수 있음)

○ 검사 내용: 수도미터 검정기준 산업통상자원부 고시 2015-166호 규정 적용

- 납품검사는 구경별(업체별)로 구분하여 실시한다.

- 샘플 제품 중 육안검사 및 내압시험에 불합격된 제품도 계기오차 검사결과 불합격된 것과 동일하게 처리한다.

- 외관 검사하여 도색, 기물번호 타각, 주물(기포, 흠)불량 시에도 불합격 처리한다.

- 내압검사는 최대허용압력의 2배에 해당되는 압력(1.96MPa)으로 1분간  또는 최대허용압력의 1.6(1.57MPa)배에 해당되는 압력으로 15분간 실시한다.

(참고: 1MPa = 10.1972kg/㎠)

- 기차검사는 최소, 전이, 대류유량 3개 지점에 대한 유량을 검사한다.

- 구경별 납품검사 유량 및 유량별 통수량:〔별표 1〕참조

※ 단, 전이검사는 납품업체 사양으로 검사

- 카운터 작동상태 검사

(1) 검사수량: 검사수량의 2%이상

(2) 검사방법: 카운터 지시 부(10의 자리까지) 작동상태 확인

(3) 불량품 처리: 합격․불합격 기준이 되는 불합격 개수로 처리

○ 검사결과 불합격 판정 시 조치

- 물방울 맺힘 시험결과 불합격 시 전량 반품조치

- 임펠러와 케이스 사이 틈새기준 미적합 시 전량반품

- 대형계량기 전수검사에서(품목별) 1회 납품분이 10.00% 초과

- 불합격된 경우 검사를 중지하고 전량반품 조치

(단, 1회 납품분이 20개 이하일 경우는 20.00% 초과 불합격된 경우로 한다)

4. 사후관리

○ 2019년도 구매배제 조건

- 2018년도 내구성검사에 부적합 또는 미(참여)실시 업체의 해당 규격

(법인의 양도․양수인 경우 하자이행 의무를 승계한 업체는 종전 업체로 봄)

- 납품업체의 명백한 품질 결함에 따른 하자처리 등(보상관련) 미 이행 업체

5. 하자보증 및 처리

○ 우리시에 납품된 대형수도계량기 하자보증 기간은 납품검사완료일로부터 2년으로 한다.

※ 하자 대체품의 보증기간은 최초 납품일로부터 2년으로 한다.

○ 하자보증 기간 내 고장 발생 계량기는 우리 시 하자 심사 위원회를 구성하여 고장 원인을 규명하고 하자 판정 처리한다.

※ 심사대상 업체 직원 입회 및 원인분석을 위한 분해 검사 시 제3자 전문 기관 참여 가능하고 검사결과를 위원회 하자심사 기초 자료로 활용

○ 하자 결정 기준

- 불용결정

(1) 고장 사유로 교체한 계량기 중 기차검사 결과 정상 판정

- 서울시 책임

(1) 분해 검사결과 이물질 적출

(2) 기타 서울시의 관리 부주의가 명백히 입증된 경우

- 납품업체 책임

(1) 사용오차 초과 계량기

(2) 물방울 맺힘(철거 전 물방울 맺힘에 대한 물증 확보 시)

(3) 카운터 불량 및 몸통누수 등

(4) 기타 서울시 책임소재 사유를 제외한 전 계량기

- 검사 방법 (기차 및 분해검사)

(1) 기차검사

① 우리 시에서 검정을 의뢰한 계량기는 품질시험소 검정 결과 준용

② 회전불량(회전멈춤)은 최소, 전이, 최대 기차검사(납품검사 준용)

(2) 내압검사: 최대허용압력의 2배에 해당되는 압력으로 1분간 실시

(3) 분해 검사

① 대상: 기차검사 결과 불합격 제품

② 내용: 이물질 적출 여부 및 기기 마모 , 부품변형 등

○ 하자 처리

- 처리 기간: 하자 발생 통보일로부터 30일 이내

- 내용 및 방법

(1) 우리시 수도계량기 변상대금 산출표에 의거 현금으로 납부

(전년도 구매계약 된 평균단가인 수도계량기 변상대금 산출표 적용)

※ 단, 우리시 수도계량기 변상대금 산출표에 없는 규격의 계량기는 동일제품 전년도납품 평균  단가를 적용함.

(2) 하자계량기 철거․설치에 따른 별첨 변상 대금표 적용

(3) 납부방법: 고지서에 의거 은행 납부

○ 하자 처리에 따른 제반 경비 징수를 위해 계약금액의 100분의 1.5에 해당하는 금액의 지급을 유보한다. 단, 업체에서 유보금액에 해당하는 보증서(이행보증 보험증권)를 제출하는 경우 유보금을 지급한다.

6. 계약 내용 변경 시 적용

○ 계약기간 중 계약 내용과 관련 제(諸) 규정이 개정 또는 변경되어 계약자에게 통보 되었을 때에는 통보 또는 공표일 이후 구매 분부터 개정 또는 변경된 규정에 따른다.

○ 계약 내용 개정 또는 변경 요인이 발생하였을 경우는 관련 규정에 의거 당사자 간의 합의로 변경(계약) 할 수 있다.

별표 1

대형 수도계량기 구매지침 유량기준

○ 소유량용 수도계량기

구 경	유 량 (㎥/h)		배 율	비 고
	최 소	대 류
80mm	0.5이하	63이상	160이상
100mm	0.64이하	100이상	160이상

구 경	용 도	유 량 (㎥/h)		배 율	비 고
		최 소	대 류
80mm	대유량용	0.63이하	100이상	160이상
100mm	대유량용	1.0이하	160이상	160이상
150mm		2.5이하	250이상	125이상
200mm		4.0이하	400이상	100이상
250mm		7.9이하	630이상	80이상
300mm		12.5이하	1,000이상	80이상

○ 대유량용 수도계량기