문서번호	시설관리과-2353
결재일자	2019.3.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
★주무관	시설관리과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
협 조
	누수방지과장
	주무관

대형 제수밸브 점검정비 및 정밀안전점검 시행계획

2019. 3.

	상수도사업본부
	시설안전부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

상수도 시설물의 안전점검과 유지관리를 위한 대형 제수밸브 점검정비 및 도·송수관로 정밀안전점검 시행계획을 보고 드림.

대형 제수밸브 점검정비 및 정밀안전점검 시행계획

1		관련근거

❍ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조, 시행령 제8조

❍ 대형 제수밸브 유지관리계획 (본부장 방침 제86호, ‘11. 4. 7.)

2		2019년 추진계획

□ 용역 현황

❍ 용 역 명

- 대형 제수밸브 점검정비 용역(강북지역)

- 도송수관로 정밀안전점검 용역(강북지역)

※ 중부, 서부, 동부, 북부수도사업소 관할 지역

❍ 용역개요

- 점검정비 분야 : 대형 제수밸브 점검정비 477개소(300백만원)

- 안전점검 분야 : 도·송수관 정밀안전점검 113㎞(143백만원)

청계천 유지용수 관로 정밀안전점검 5.9㎞(15백만원)

※ 청계천 유지용수 관로는 금년도(2019년)에 한해                        우리본부에서 시행(소요비용 본청 하천관리과 부담)

❍ 용 역 비 : 458백만원

❍ 용역기간 : 2019. 4. ~ 2019. 12.

❍ 시행방법 : 분야별로 분리 용역 발주

□ 400mm이상 대형제수밸브 현황

❍ 현 황

구 분	계	강북지역			강남지역
		소계	‘17년	‘19년	소계	‘18년	‘20년
정비대상	3,515	1,676	1,199	477	1,839	768	1,071

※신규설치 밸브는 3년이후 점검정비 시행

□ 세부 추진계획

❍ 2019년 대상 시설물

구 분		계	중부	서부	동부	북부
점검정비 분야	밸브 점검정비(개소)	477	99	70	216	92
안점점검 분야	도송수관 정밀안전점검(㎞)	113.366	16.985	37.333	33.113	25.935

※ 청계천 유지용수 관로 안전점검(자양취수장 ~ 살곶이공원 5.9㎞)

❍ 추진방법

- 본부 주관으로 한강 이남, 이북지역 구분하여 격년제로 용역 시행

- 기어박스 분해 점검정비는 4년 주기로 추진

❍ 주요 사업내용

- D=400㎜ 이상 대형 버터플라이 밸브 기어박스 윤활유 교체

- 누수 확인 및 노후 볼트 너트 교체

- 도·송수관의 구조적 안전성, 손상상태, 상태평가 및 안전성 평가

- 청계천 유지용수 관로의 상태평가 및 안전성 평가

❍ 대형 제수밸브 점검정비 사진

볼트,너트 교체	기어박스내 윤활유 주입	밸브 세척

❍ 도·송수관 안전점검 사진

관대지 전위차 측정	콘크리트 강도시험	탄산화 시험

3		추진실적(2011~2018년)

❍ 대형 제수밸브 점검정비 및 안전점검 추진 실적

구 분	계	‘11∼’15년	‘16년	‘17년	‘18년	비 고
점검정비 (개 소)	10,141	6,248	1,928	1,199	766	지속시행
정밀안전진단 (㎞)	249	107	142	-	-	5년
정밀안전점검 (㎞)	113	-	-	113	144	2년
사업비 (백만원)	7,819	4,210	1,903	1,118	588
점검지역		강․남북	강남지역	강북지역	강남지역

4		향후 일정

❍ 사업수행능력 세부평가기준 심의 : ‘19. 3월

❍ 용역 발주 : ‘19. 3월

❍ 사업수행능력(PQ) 평가 시행 :  ‘19. 3월

❍ 용역 착수 : ‘19. 4월

❍ 용역 준공 : ‘19. 12월

붙임 : 대형 제수밸브 유지관리 계획(‘11. 4. 7.) 1부.  끝.