대형 고품질 수도미터 제작구매 시방서

제 1조(목적)

서울시의 대형 수도미터 고장률 및 검침환경 개선방안의 일환으로 추진하는 고품질 수도미터(전자기식, 초음파식) 신설 및 교체 사업에 필요한 고품질 수도미터 제작・구매에 적용 한다.

제 2조(적용범위)

○ 본 시방서는 서울시 고품질 대형 수도미터 설치사업에 사용되는 전자기식, 초음파식     수도미터에 적용되며 검정유효기간 경과 후에도 재검정이 가능한 제품으로 납품     하여야 한다. 제작업체는 계약 후 10일 이내 도면, 관련서류 등을 통해 우리시에     서 제품 승인을 받은 후 제작 하여야 한다.

○ 수도미터의 구조 및 성능 등이 본 시방서에 적합하게 제작되어야 한다.

○ 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 수도미터기술기준(기술표준원고시 제 2010-

247호), 계량에 관한 법률(형식승인), 수도법(위생안전기준), 서울시수도미터 구매     시방서(2014년도) 등을 적용한다

(단, 시방사항이 수도미터 기술기준 등과 상이 할 때는 수도미터 기술기준 등을      준용한다)

제 3조(시스템 구성)

○ 제품구성은 수도미터 【본체(전자기식 또는 초음파식-유량측정방식에 의거함),외     부 표시기(유량수치 지시, 센서선), 부속자재(플랜지 고무패킹 등)】,외부표시기     용 판넬 [STS-자립형(대,소형- 별첨 도면참조)] 등으로 구성 된다.

○ 시스템 구성 순서는 다음과 같다.

수도미터(전자기식 또는 초음파식) 본체 또는 측정변환기 → 유선(무선 필요시) →     외부표시기 또는 지시부(지상, 옥외설치) → 데이터 전송(전송 필요시)

제 4조(구매품명 규격 및 수량)

품 명	규격	단위	수 량
수도미터 (전자기식 또는 초음파식, 외부표시기, 부속자재)	80mm외 5종	개	-
외부표시기용 판넬함 (STS판넬함, 필름시트지부착)	STS304 (1.2T) (대형,소형)	면	-

제 5조(구조)

○ 수도미터 몸체는 내식성 재질이어야 하며, 수도미터 기술기준의 내압시험에 견딜

수 있는 강도가 있어야 한다.

○ 수도미터 내부의 물과 접촉하는 모든 부품은 무독성, 유해화학반응이 없는 재질

로 제조되어야 한다.

○ 재질은 사용온도 범위 내에서 물의 온도변화에 견딜 수 있는 재질을 사용하여야

한다

○ 수도미터 접속부는 수도미터 기술기준의 플랜지식 또는 나사식으로 제작 되어야  한다. 플랜지간의 거리는 우리시 대형 수도미터 설치기준(수도미터 기술기준 플랜  지간 거리기준 임펠러식)에 따라야 한다. 단 수도미터 접속부에 플랜지 및 나사가 없는 경우와 우리시 대형 수도미터 설치기준(수도미터 기술기준 플랜지간 거리기준 임펠러식)과 다를 경우에는 현장설치가 가능(접속부속포함 납품)하여야 하며 발주기관의 승인을 받아야 한다.

○ 측정부(수도미터 본체)와 외부표시기(지시 변환부)가 분리형인 구조이어야 한다.

○ 외부표시기용 판넬(STS)은 자립형을 원칙(붙임 도면규격서)으로 하며, 설치현장      주변과의 조화 등을 위해 판넬 외부에 서울시 상수도 이미지(필름시트지- 광고물      부착 방지기능성)를 부착하여야 하며, 현장별 여건에 따라 발주자가 요구할 경우      규격(크기) 또는 종류(자립형 – 대, 소형)를 변경 할 수 있다.

○ 외부표시기용 판넬(STS)의 잠금장치는 발주기관 담당자가 제시하는 열쇠로 열수       있도록 동일하게 제작되어야 한다

○ 외부표시용 판넬을 승인받은 자 이외에 임의로 개방하지 못하도록 잠금장치 주변     에 우리시 봉인선을 설치 할 수 있도록 제작하여야 한다

○ 외부표시기용 판넬은 STS304(두께 1.2mm 이상, 도면) 재질로 제작하여야 한다.

제 6조(성능)

○ 최대허용오차는 대류영역(Q2≤Q≤Q4) ±2.0%이하, 소류영역(Q1≤Q<Q2) ±5.0%이하 이어야 한다.

※ 수도미터의 유량은 과부하(Q4),최대유량(Q3), 전이유량(Q2), 최소유량(Q1)       으로 구분한다

○ 구경별 최대유량(Q3)은 아래와 같아야 하며, 전이유량비(Q2/Q1)는 1.6~4배,      최대유량비 (Q3/Q1)은 100배 이상으로 한다.

구 경	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm
최대유량	100㎥/h이상	160㎥/h이상	400㎥/h이상	630㎥/h이상	1000㎥/h이상	1600㎥/h이상

○ 전원은 배터리로 하며, 교환이 불가능한 배터리의 수명은 대형수도미터 검정유효기간      보다 1년 이상 작동 할 수 있어야 하고, 배터리 교환 경고를 표시할수 있어야     한다. 교환 가능한 배터리는 차기 교체시기를 수도미터에 표시해야 하고, 배터리     교체는 봉인을 파괴하지 않고도 교환이 가능하여야 한다. 교환이 불가능한 배터리와      교환 가능한 배터리는 단독 또는 연합하여 사용할 수 있다.

○ 정적 자기장 시험에 대해 형식승인을 득해야 하며,영구자석(자재관리센터에 보유     하고 있는 자석으로 보자성 4,250~4,410GAUSS)을 수도미터 표면(윗면,아      랫면,옆면)에 부착하였을 때 대류영역(Q2≤Q≤Q4)의 오차가 수도미터기술기준     을 충족 하여야 한다.

○ 계량기실에 설치되는 기기(수도미터, 전선, 센서선 등)는 1m 수심에서 7일간 방수가      되어야 하고 옥외에 설치되는 기기(외부 표시기 등)에도 방수가 되어야 한다.

○ 옥외에 설치되는 기기(외부 표시기 등)는 –25~55℃ 기온에서 정상적으로 작동      하여야 한다.

○ 지시부(외부표시기)에서 사용량(순시, 적산 등)을 확인할 수 있어야 하며, 최소 1분      주기로 데이터를 저장할 수 있는 데이터 저장장치가 구비되어야 하고, 1분 주기로 각종      데이터(순시유량 또는 적산유량 등)를 저장하는 경우 1주일 이상 저장할 수 있어     야 한다.

○ 지시부(외부표시기)에는 무선원격검침을 위해 외부기기에 데이터(적산값 등)를      전송할 수 있는 단자가 있어야 하며, 외부기기의 전송요청 명령에 의해 외부        기기로 데이터를 전송하여야 한다. 이때 우리시에서 운영하는 외부기기의 프로토     콜과 호환성이 확보되도록 제작해야 한다.

○ 수도미터를 임의로 분해, 변조할 수 없도록 검정 봉인이 부착되어 있어야 한다

○ 본 시방에 명시되지 않은 사항에 대한 성능사항 등이 수도미터 기술기준에 따라     형식승인에 해당될 경우 적합하게 제작되어 형식승인을 득해야하고, 목적달성을     위해 당연히 고려되어야 할 사항이 있을 경우에는 발주기관의 승인을 받아 시행

하여야 한다.

제 7 조 (표기)

○ 수도미터의 잘 보이는 곳에 서울시에서 지정한 기물번호를 표기한다.

- 예시 G14-5??001~,   g14-5??001~

※ 영문자는 제작사, 14년 제작년도, 5는 전자기식 (또는 초음파식), ??은 구경,

001은 납품 기물번호이며, ??은 80mm는08, 100mm는09, 150mm는

11, 200mm는12, 250mm는13, 300mm는 14로 한다.

○ 표시기에는 서울시에서 지정한 문구를 표기하여야 한다.

○ 표기의 크기, 방법(실크인쇄, 타각, 스티커 부착등) 부착위치 등은 서울시와 협      의하여 정하여야 한다

제 8 조 (납품)

○ 수도미터는 계량에 관한법률에 따라 수도미터로 형식승인을 받고, 수도법에 따      른 위생안전기준 인증제품(KC인증)으로서, 납품일 기준하여 1개월 이전에 계량      에 관한 법률에 따라 검정확인을 받은 제품이어야 한다.

- 검정확인 유효일자 예시 : 납품일 2014.11.30.일 이면

⇒ 검정확인2014.10.31. ~ 12014.11.30

○ 운반 및 납품과정에서 파손 또는 훼손되지 않도록 포장하여 납품하여야 한다.

○ 납품예정 10일전까지 발주자와 협의하여 납품검사 일정 등을 협의한 후 납품

하여야 한다.

○ 납품검사에 합격된 제품은 지정한 장소에 적치하여야 한다.

○ 수도미터 설치시 사용되는 고무링은 위생안전인증제품으로써 KS M 6613 3종,      두께 4mm로 수도미터 당 2개를 납품하여야 한다

(단, 우리시에서 요구시 3mm 또는 5mm도 납품 가능함)

제 9 조 (납품검사)

○ 검사수량

- 수도자재관리센터 : 전수검사

- 상수도연구원 : 샘플검사(납품수량 100개당 1개이며 100개 이하는 1개로 함)

※ 샘플검사 항목에서 1개가 불합격한 경우, 다시1개를 샘플링하여 재검사에서        불합격하면 전량 반품조치하며, 2개 이상의 불합격 발생은 재검사 없이 반품        조치함

※ 전수검사 항목에서 불합격하여 신품으로 교체 납품한 경우, 샘플검사 항목은        검사를 면제함

○ 검사방법

- 수도미터 검사 : 외관검사, 서울시 수도미터 구매시방 및 수도미터기술기준 적용

※ 납품하기 전에 수도자재관리센터 검사장비와 오차율(불확도) 사전조정 가능함

- 외부표시기 작동검사 : 측정부와 외부표시기(지시 변환부)를 연결하여 작동되는

상태 검사 등

- 외부표시기용 판넬함 : 규격검사

○ 검사장비 : 서울시 수도자재관리센터 및 상수도 연구원에 설치된 검사장비

○ 검사 주관부서

- 수도자재관리센터 : 외관검사, 오차검사, 수압검사, 외부표시기 연결 작동 전수

검사 등

※ 오차검사는 자재센터 검사장비 성능에 따라 계측지점을 변경할 수 있으며, 수압

검사는 20kg/㎠으로 1분간 실시함

- 상수도연구원 :  배터리용량, 데이터 전송, 데이터 저장, 방수성능

※ 배터리 용량 검사시 방수처리나 검정봉인으로 인해 납품된 제품의 측정이 곤란

할 경우에는 제작 중간 단계의 시료를 사용하여 측정할 수 있음

○ 납품검사에 불합격한 제품은 납품기한까지 재 제작하여 신품으로 납품하여야 한다.

제 10 조 (납품시 제출서류)

○ 납품검사원, 형식승인서, 검정확인서, 방수시험 성적서, 위생안전기준 인증서, 사용     설명서 각 1부.

○ 수도미터 기술기준에 따라 수도미터로써의 갖추어야 할 구조 및 성능 등이 각 항     목별 형식승인서에 인증(표기) 되지 않은 사항은 해당기관(형식승인 인증기관)에     서 발행한 인증확인 공문서를 제출하여야 한다.

제 11 조 (납품 기한)

○ 납품기한은 계약일로부터 90일까지로 한다.

제 12 조 (현장 설치 및 시험)

○ 납품업체는 서울시로부터 고품질 수도미터 및 외부 표시기(지시부)의 현장설치(서

울시 시행)와 관련하여 작동상태(통수확인) 등에 이상이 있다고 통보받을 경우      즉시 현장 출장하여 적절한 조치를 하여야 하며, 조치결과를 아래서식에 의거 제     출 하여야 한다

- 현장 조치 결과확인서(현장사진 1부 포함)

소재지	수도미터 구경(mm)	조치일자 (00/00/00)	이상 여부	조치 결과	비고

○ 수도미터(몸체) 변실에서 외부표시기 까지 연결 케이블은 방수 후렉시블(50mm

이상) 매설하여야 하고, 케이블 매설 깊이는 60㎝이상 이어야 한다

제 13 조 (하자보증 및 처리)

○ 제품의 하자보증기간은 납품검사 완료일부터 2년으로 한다.

○ 하자보증기간 내에 서울시로부터 고장발생 사실을 통보 받을 경우 3일 이내에 현     장을 방문 고장사유 파악 및 처리방안을 제출 하여야 한다.

○ 고장사유가 사용자(서울시) 귀책으로 판명된 것을 제외하고는 30일 이내에 수리     또는 신품으로 교체하거나 납품한 대금과 설치비용을 납부하여야 한다.

제 14 조 (기 타)

○ 구매 관련 시방서 미비사항 또는 견해차가 있을 경우 계약 전에는 협의하여 변경     할 수 있으나, 계약 후에는 서울시 의견을 따라야 한다.

○ 계약자(납품업체)는 납품된 수도미터와 관계되는 모든 특허권, 실용신안권 및 이     와 유사한 권리로 부터 야기되는 제반사항에 대하여 민·형사상 책임을 져야 한다.

○ 계약자(납품업체)는 구매, 납품관련 인적, 물적 피해를 발생시킬 경우 모든 책임     을 져야 한다.

○ 서울시에서 요구할 경우 계약자(납품업체)는 사용자 교육(설치현장 종사자, 수도     미터 교체원 및 검침원 등)을 실시하여야 한다.