대형 고품질 수도미터 제작구매 시방서

2015. 3

서 울시상수도사업본부

대형 고품질 수도미터 제작구매 시방서

제 1조(목적)

서울시의 대형 수도미터 고장률 및 검침환경 개선방안의 일환으로 추진하는 고품질 수도미터(전자기식, 초음파식) 신설 및 교체 사업에 필요한 고품질 수도미터 제작・구매에 적용 한다.

제 2조(적용범위)

○ 본 시방서는 서울시 고품질 대형 수도미터 설치사업에 사용되는 전자기식,     초음파식 수도미터에 적용된다.

○ 수도미터의 구조 및 성능 등 이 본 시방서에 적합하게 제작되어야 한다.

○ 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 수도미터기술기준(기술표준원고시 제       2010-247호), 계량에 관한 법률(형식승인), 수도법(위생안전기준), 서울시     수도미터 구매시방서(2014년도) 등을 적용한다

(단, 시방사항이 수도미터 기술기준 등과 상이 할 때는 수도미터 기술기준 등을

준용한다)

제 3조(시스템 구성)

○ 제품구성은 수도미터 【본체(전자기식 또는 초음파식-유량측정방식에 의거     함),지시변환부(외부 표시기- 유량수치 지시, 센서선), 부속자재(플랜지 고     무패킹 등)】,외부표시기용 판넬 [STS-자립형(대,소형- 별첨 도면참조)]      등으로 구성 된다.

○ 시스템 구성 순서는 다음과 같다.

수도미터(전자기식 또는 초음파식) 본체 또는 측정변환기 → 유선(무선 필요시)      → 지시변환부(외부표시기 - 지상, 옥외설치) → 데이터 전송(전송 필요시)

제 4조(구매품명 규격 및 수량)

품 명	규격	단위	수 량
수도미터 (전자기식 또는 초음파식, 외부표시기, 부속자재)	80mm외 5종	개	-
외부표시기용 판넬함 (STS판넬함, 필름시트지부착)	STS304 (1.2T) (대형,소형)	면	-

제 5조(구조)

○ 수도미터 몸체는 내식성 재질이어야 하며, 수도미터 기술기준의 내압시험에

견딜수 있는 강도가 있어야 한다.

○ 수도미터 내부의 물과 접촉하는 모든 부품은 무독성, 유해화학반응이 없는

재질로 제조되어야 한다.

○ 재질은 사용온도 범위 내에서 물의 온도변화에 견딜 수 있는 재질을 사용하

여야  한다

○ 수도미터 접속부는 수도미터 기술기준의 플랜지식 또는 나사식으로 제작 되어야  한다. 플랜지간의 거리는 우리시 대형 수도미터 설치기준(수도미터 기술기준 플랜  지간 거리기준 임펠러식)에 따라야 한다. 단 수도미터 접속부에 플랜지 및 나사가 없는 경우와 우리시 대형 수도미터 설치기준(수도미터 기술기준 플랜지간 거리기준 임펠러식)과 다를 경우에는 현장설치가 가능(접속부속포함 납품)하여야 하며 발주기관의 승인을 받아야 한다.

○ 고품질 수도미터는 검정유효기간 경과 후에도 재활용이 가능한 제품으로      납품하여야 한다. 재활용이 가능한 부품에는 수도미터 본체, 하우징((접수면,     비접수면 포함) 및 센서부를 포함 하여야 하며, 계약자는 이를(부품들의 재

활용) 보장하여야 하며 재활용 보증서를 제출하여야 한다

※ 재활용이란 세척 및 측정숫자교정(RESET)만으로 재사용(신규검정)가능

한 것을 말함

○ 측정부(수도미터 본체)와 지시 변환부(외부표시기)가 분리형인 구조이어야

하면 연결케이블거리는 최소 10m이상 이어야 한다.

○ 외부표시기용 판넬(STS)은 자립형을 원칙(붙임 도면규격서)으로 하며, 설치

현장주변과의 조화 등을 위해 판넬 외부에 서울시 상수도 이미지(필름시트지      - 광고물 부착 방지기능성)를 부착하여야 하며, 현장별 여건에 따라 발주자가

요구할 경우 규격(크기) 또는 종류(자립형 – 대, 소형)를 변경 할 수 있다.

○ 외부표시기용 판넬(STS)의 잠금장치는 발주기관 에서 제시하는 열쇠로 열수     있도록 동일하게 제작되어야 한다

○ 외부표시용 판넬을 승인받은 자 이외에 임의로 개방하지 못하도록 잠금장치

주변에 우리시 봉인선을 설치 할 수 있도록 제작하여야 한다

○ 외부표시기용 판넬은 STS304(두께 1.2mm 이상, 도면) 재질로 제작하여야 한다

제 6조(성능)

○ 최대허용오차는 대류영역(Q2≤Q≤Q4) ±2.0%이하, 소류영역(Q1≤Q<Q2)

±5.0%이하 이어야 한다.

※ 수도미터의 유량은 과부하(Q4),최대유량(Q3), 전이유량(Q2), 최소유량

(Q1)으로 구분 한다

○ 구경별 최대유량(Q3)은 아래와 같아야 하며, 전이유량비(Q2/Q1)는 1.6~4배,      최대유량비 (Q3/Q1)은 100배 이상으로 한다.

구 경	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm
최대유량	100㎥/h이상	160㎥/h이상	400㎥/h이상	630㎥/h이상	1000㎥/h이상	1600㎥/h이상

○ 전원은 배터리로 하며, 교환이 불가능한 배터리의 수명은 대형수도미터 검정유

효기간 보다 1년 이상 작동 할 수 있어야 하고, 배터리 교환 경고를 표시     할 수 있어야 한다. 교환 가능한 배터리는 차기 교체시기를 수도미터에 표     시해야 하고, 배터리교체는 봉인을 파괴하지 않고도 교환이 가능하여야 한다.       교환이 불가능한 배터리와 교환 가능한 배터리는 단독 또는 연합하여 사용할        수 있다.

○ 정적 자기장 시험에 대해 형식승인을 득해야 하며,영구자석(자재관리센터에     보유하고 있는 자석으로 보자성 4,250~4,410GAUSS)을 수도미터 표면     (윗면,아래면,옆면)에 부착하였을 때 대류영역(Q2≤Q≤Q4)의 오차가 수도     미터기술기준을 충족 하여야 한다.

○ 계량기실에 설치되는 기기(수도미터, 전선, 센서선 등)는 1m 수심에서 7일간 방

수가 되어야 하고 옥외에 설치되는 기기(지시변환부)에도 방수가 되어야 한다

○ 옥외에 설치되는 기기(외부 표시기 등)는 –25~55℃ 기온에서 정상적으

로 작동하여야 한다.

○ 지시부(외부표시기)에서 사용량(순시, 적산 등)을 확인할 수 있어야 하며, 최소

1분 주기로 데이터를 저장할 수 있는 데이터 저장장치가 구비되어야 하고, 1분

주기로 각종데이터(순시유량 또는 적산유량 등)를 저장하는 경우 1주일 이상

저장할 수 있어야 한다.

○ 지시부(외부표시기)에는 무선원격검침을 위해 외부기기에 데이터(적산값

등)를 전송할 수 있는 단자가 있어야 하며, 외부기기의 전송요청 명령에 의     해 외부기기로 데이터를 전송하여야 한다.

○ 역방향 흐름의 측정이 가능하여야 하며, 역방향흐름양을 기록 할 수 있어야     하며, 지시부(외부표시기)에서 역방향 흐름양을 확인 할 수 있어야 하고 지시     오차 계산은 역흐름 이전의 지시량으로 산출되어져야 한다.

○ 수도미터를 임의로 분해, 변조할 수 없도록 검정 봉인이 부착되어 있어야      한다

○ 본 시방에 명시되지 않은 사항에 대한 성능사항 등이 수도미터 기술기준에

따라 형식승인에 해당될 경우 적합하게 제작되어 형식승인을 득해야하고,      목적달성을 위해 당연히 고려되어야 할 사항이 있을 경우에는 발주기관의     승인을 받아 시행하여야 한다.

제 7 조 (표기)

○ 수도미터의 잘 보이는 곳에 서울시에서 지정한 기물번호를 표기한다.

- 예시 G14-5??001~,   g14-5??001~

※ 영문자는 제작사, 14년 제작년도, 5는 전자기식 (또는 초음파식), ??은 구경,

001은 납품 기물번호이며, ??은 80mm는08, 100mm는09,

150mm는 11, 200mm는12, 250mm는13, 300mm는 14로 한다.

○ 표시기에는 서울시에서 지정한 문구를 표기하여야 한다.

○ 표기의 크기, 방법(실크인쇄, 타각, 스티커 부착등) 부착위치 등은 서울시

와 협의하여 정하여야 한다

제 8 조 (납품)

○ 수도미터는 계량에 관한법률에 따라 수도미터로 형식승인을 받고, 수도법에

따른 위생안전기준 인증제품(KC인증)으로서, 납품일 기준하여 1개월 이전     에 계량에 관한 법률에 따라 검정확인을 받은 제품이어야 한다.

- 검정확인 유효일자 예시 : 납품일 2015.11.30.일 이면

⇒ 검정확인 2015.10.31. ~ 2015.11.30

○ 운반 및 납품과정에서 파손 또는 훼손되지 않도록 포장하여 납품하여야 한다.

○ 납품예정 10일전까지 발주자와 협의하여 납품검사 일정 등을 협의한 후 납품

하여야 한다.

○ 납품검사에 합격된 제품은 지정한 장소에 적치하여야 한다.

○ 수도미터 설치시 사용되는 고무링은 위생안전인증제품으로써 KS M 6613

3종, 두께 4mm로 수도미터 당 2개를 납품하여야 한다

(단, 우리시에서 요구시 3mm 또는 5mm도 납품 가능함)

○ 납품검사에 합격된 제품은 서울시가 지정한 장소에 적치하여야 한다.

○ 납품검사에 불합격품(수량)은 신규 검정 받아 신품으로 납품하여야  한다.

제 9 조 (납품검사)

○ 검사수량

- 수도자재관리센터 : 전수검사

- 상수도연구원 : 샘플검사(납품수량 100개당 1개이며 100개 이하는 1개로 함)

※ 샘플검사 항목에서 1개가 불합격한 경우, 다시1개를 샘플링하여 재검사

에서 불합격하면 전량 반품조치하며, 2개 이상의 불합격 발생은 재검사        없이 반품 조치함

※ 전수검사 항목에서 불합격하여 신품으로 교체 납품한 경우, 샘플검사 항목

은 검사를 면제함

○ 검사방법

- 수도미터 검사 : 외관검사, 서울시 수도미터 구매시방 및 수도미터기술기준 적용

※ 납품하기 전에 수도자재관리센터 검사장비와 오차율(불확도) 사전조정 가능함

- 외부표시기 작동검사 : 측정부와 지시변환부(외부표시기)를 연결하여 작동                     되는 상태 검사 등

- 외부표시기용 판넬함 : 규격검사

○ 검사장비 : 서울시 수도자재관리센터 및 상수도 연구원에 설치된 검사장비

○ 검사 주관부서

- 수도자재관리센터 : 외관검사, 오차검사, 수압검사, 외부표시기 연결 작동                         전수검사 등

※ 오차검사는 자재센터 검사장비 성능에 따라 계측지점을 변경할 수 있으

며, 수압검사는 20kg/㎠으로 1분간 실시함

- 상수도연구원 :  배터리용량, 데이터 전송, 데이터 저장, 방수성능

※ 배터리 용량 검사시 방수처리나 검정봉인으로 인해 납품된 제품의 측정

이 곤란 할 경우에는 제작 중간 단계의 시료를 사용하여 측정할 수 있음

○ 납품검사에 불합격한 제품은 납품기한까지 재 제작하여 신품으로 납품하여야  한다.

제 10 조 (납품시 제출서류)

○ 납품검사원, 형식승인서, 검정확인서, 방수시험 성적서(IP68,구매건명 명시),     위생안전기준 인증서, 재활용 보증서(1회 재활용 이상 등 정확히 표기),

사용설명서 각 1부.

○ 수도미터 기술기준에 따라 수도미터로써의 갖추어야 할 구조 및 성능 등이

각 항목별 형식승인서에 인증(표기) 되지 않은 사항은 해당기관(형식승인     인증기관)에서 발행한 인증확인 공문서를 제출하여야 한다.

제 11 조 (납품 기한)

○ 납품기한은 계약일로부터 90일까지로 한다.

제 12 조 (하자보증 및 처리)

○ 제품의 하자보증기간은 납품검사 완료일부터 2년으로 한다.

○ 하자보증기간 내에 서울시로부터 고장발생 사실을 통보 받을 경우 즉시 현장     방문하여 적절한 조치를 하여야 한다.

○ 고장사유가 사용자(서울시) 귀책으로 판명된 것을 제외하고는 30일 이내에

수리 또는 신품으로 교체하거나 수도미터 대금과 설치 등에 소요된 제반비용     을 납부하여야 한다.

○ 수도미터의 현장설치와 관련하여 서울시로부터 작동상태(통수확인) 등에 이상

이 있다고 통보받을 경우 즉시 현장 출장하여 적절한 조치를 하여야 한다       - 현장 조치 결과서(현장사진 1부 포함)

소재지	수도미터 구경(mm)	조치일자 (00/00/00)	이상 여부	조치 결과	비고

제 13 조 (기타)

○ 구매 관련 시방서 미비사항 또는 견해차가 있을 경우 계약 전에는 협의하

여 변경 할 수 있으나, 계약 후에는 서울시 의견을 따라야 한다.

○ 계약상대자(납품업체)는 납품된 수도미터와 관계되는 모든 특허권, 실용

신안권 및 이와 유사한 권리로 부터 야기되는 제반사항에 대하여 민·형사상

책임을 져야 한다.

○ 계약상대자(납품업체)는 구매, 납품관련 인적, 물적 피해를 발생시킬 경우     모든 책임을 져야 한다.

○ 서울시에서 요구할 경우 계약상대자(납품업체)는 사용자 교육(설치현장 종

사자,수도미터 교체원 및 검침원 등)을 실시하여야 한다.