지 적 내 역 서

설 비 명	지 적 사 항	보완대책	관련법규
스프링클러 설 비	⋅알람밸브 압력스위치 선로 분리 : 1개소 (11층 알람밸브) ⋅프리액션 감지기 불량 : 5개소 (지하3층 주차장 3구역 소화전쪽 1개, 폐기물 창고 입구 1개, 비상계단전실 2개, 승객용 E/V홀 1개)	교체요함 교체요함	NFSC103 제9조 NFSC103 제9조
자동화재 탐지설비	⋅감지기 불량 : 4개소 8층 : 비상계단 전실앞 1개 7층 : 주계단 전실앞 1개 지하3층 : 비상계단전실 1개 지하4층 : 기계사무실내 휴게실 1개 ⋅경종 불량 : 1개소 (지하2층 주차장 2구역 발신기) ⋅발신기 위치표시등 불량 : 2개소 (지하2층 주차장 2구역 발신기 1개, 3구역 발신기 1개)	교체요함 교체요함 교체요함	NFSC203 제7조 NFSC203 제8조 NFSC203 제9조
유도등설비	⋅유도등 등기구 불량 : 1개소 (지하2층 주차장 차량 입출구앞 통로 유도등)	교체요함	NFSC303 제9조
기타설비	⋅방화문 도어클로져 탈락 : 2개소 1층 : 비상계단 전실 1개 지하3층 : 비상계단 전실 1개 ⋅방화문 도어클로져 퓨즈블링크타입 설치 : 전층 (전층 방화문)	부착요함 제거요함	소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조