점검결과 지적내역

도곡렉슬아파트

설비명	내 용	조치사항	관련법규
소화설비	1. 옥내소화전함 내 관창 미비치됨. (3개) - 303동 1계단 2층 - 402동 1계단 E13번 기둥 옆 소화전함 내 - P4 주차장 304동 비상계단 앞 C03번 기둥 소화전함 내 2. 옥내소화전 기동표시등 파손됨. (6개) - 208동 1계단 8층 - 203동 15층,1층,LOBBY층 - 202동 1계단 1층 - 201동 1계단 13층 3. 옥내소화전 기동표시등 탈락됨. (2개) - P3 402동 비상계단 E14번 기둥 옆 - 205동 1계단 16층 4. 옥내소화전함 내 소방호스 미비치됨. (4개) - 302동 1계단 1층 소화전함 - P4 주차장 - 412동 비상계단 앞 D03번 소화전함 - 304동 비상계단 앞 C03번 기둥 소화전함 - 302동 C05번 기둥 앞 소화전함 5. 201동 2계단 16층 알람밸브 싸이렌 불량. 6. 알람밸브 싸이렌 탈락됨. (3개) - 409동 1계단 19층 - 405동 18층 - 404동 19층 7. 알람밸브 2차측 압력계 불량. (21개) - 411동 1계단 16층 - 409동 2계단 16층 - 407동 17층 - 406동 23층(2개), 19층,15층 - 405동 25층,23층,21층,19층,7층,4층,1층 - 403동 16층 - 402동 2계단 16층 - 302동 2계단 16층 - 301동 18층 - 204동 2계단 16층 - 203동 19층 - 202동 2계단 16층	비치요함 교체요함 부착요함 비치요함 정비요함 설치요함 교체요함	NFSC 102 제7조 제7조 제7조 제7조 NFSC 103 제9조 제9조 제8조

설비명	내 용	조치사항	관련법규
소화설비	8. P3 주차장 304동 C17번 기둥 휀룸실 내 드라이밸브 레귤레이터 불량. 9. 드라이밸브 압력계 불량. (7개) - P3 주차장 : 401동 E04번 기둥 드라이밸브 시험밸브함, 401동 D09번 기둥 드라이밸브 1차측(2개소) - P2 주차장 : 전기실 옆 드라이밸브(우측) 시험밸브함, 206동 K07 3번 시험밸브함, 208동 F30번 기둥 드라이밸브.(2개소)	교체요함 교체요함	NFSC 103 제8조 제8조
경보설비	1. 차동식감지기 자체 불량. (4개) - 304동 2계단 2층 204호 아이들방 - 303동 2계단 11층 1104호 내 거실 - 210동 11층 1102호 내 거실 - 209동 2계단 12층 1203호 내 거실 2. 계단 연기감지기 감지부 탈락됨. (2개) - 409동 1계단 B1층 - 209동 1계단 9층 3. 발신기 동작시 응답표시등 점등 불량. (2개) - 207동 1계단 23층 - 302동 2계단 B1층 4. 발신기 위치표시등 점등 불량. (11개) - 411동 2계단 1층 - 405동 1층 - 212동 1계단 7층 - 208동 2계단 8층 - 204동 2계단 11층 - P2 주차장 : 211동 1계단 B34번 기둥, 204동 1계단 I11번 기둥 앞, 103동 A03번 기둥 옆 - P3 주차장 : 302동 1계단 B10번 기둥 앞, 303동 H05번 기둥 옆, 208동 1계단 J04번 기둥 옆	교체요함 교체요함 교체요함 교체요함	NFSC 203 제7조 제7조 제9조 제9조
피난설비	1. 피난구유도등 점등 불량. (10개) - P1 주차장 : 211동 1계단 H40번 기둥 올라가는 통로 비상문 출입구, 209동 1계단 출입구, 103동 앞 내려가는 통로 비상문 출입구	교체요함	NFSC 303 제9조

설비명	내 용	조치사항	관련법규
피난설비	- P2 주차장 : 102동 출입구 - P3 주차장 : 410동 내려가는 통로 옆 비상문 출입구, 410동 내려가는 통로측 비상문 출입구, 408동 출입구, 401동 2계단 D19번 기둥, 303동 비상계단 출입구 - P4 주차장 : 411동 2계단 앞 E29번 기둥 옆 2. 거실 통로유도등 점등 불량. (21개소) - P4 주차장 412동 D13번 기둥 410동 F05번 기둥 앞 410동 F07번 기둥 409동 2계단 G02번 기둥 옆 408동 G15번 기둥 401동 1계단 D04번 기둥 - P3 주차장 412동 벽측 410동 G40번 기둥 410동 F02번 기둥 앞 410동 F07번 기둥 410동 F12번 기둥 옆 410동 F14번 기둥 옆 기둥 410동 G40번 기둥 - P2 주차장 408동 비상계단 앞 G38번,G52번 기둥 403~408동으로 넘어가는 원형로터리 F23번 기둥 앞 - P1 주차장 204동 I35,I33번,I26번 기둥 203동 I06번 기둥 102동 비상계단 B41번 기둥 옆 벽측	교체요함	NFSC 303 제9조
소화활동 설 비	1. 전실 급기댐퍼 불량. - 412동 2계단 18층,4층,2층,B2층 - 412동 1계단 16층,13층 - 306동 11층,10층,7층,B2층 - 212동 1계단 4층,B2층 - 104동 22층 2. 전실 배기댐퍼 불량 (19개) - 409동 2계단 B2층 - 409동 1계단 B2층 - 406동 B1층 - 405동 B2층 - 306동 B1층 - 305동 2계단 B2층 - 305동 1계단 B2층	교체요함 교체요함	NFSC 501A 제17조 제14조

설비명	내 용	조치사항	관련법규
소화활동 설 비	- 304동 2계단 B2층 - 209동 1계단 B2층 - 208동 2계단 B3층 - 206동 2계단 B2층 - 204동 2계단 B2층 - 204동 1계단 B2층 - 203동 B2층 - 202동 2계단 B1층,B2층 - 202동 1계단 B1층 - 201동 2계단 B2층 - 201동 1계단 B1층 2. 201동 2계단 B2층 배기댐퍼 수동조작함 불량. 3. 201동 2계단 B1층 배기댐퍼 수동조작함 탈락.	교체요함 설치요함	NFSC 501A 제22조 제22조
	- 이 하 여 백 -