지 적 내 역 서 소방안전대상물 : 도곡로21길 주차장
설비	점검결과	위치	조치사항	관련법령
소화설비	스프링클러	- 지하3층 기계실 엔진펌프 작동불량으로 펌프 정비요함 자동.수동으로 작동 안하고 엔진펌푸 제어반 사기퓨즈 융단상태 엔진펌프 밧데리 방전 정비요함	정비요함	NFSC 101 제5조
				NFSC 101 제12조
경보설비	유도등	다음 장소 피난구 유도등 점등불량으로 유도등 교체 지하3층 B구역 옥내소화전앞	정비요함	NFSC 203 제5조