도로기전시설 설치 및 유지관리 지침 개정 내용

page	목 차	기존 내용	변 경 (案)	변경 사유
8-9	제1장 서론 1-2-2 가로등의 변천	LED조명의 등장으로 새로운 조명기구에 대한 변화 내용 없음 2008년부터 변화과정 기록 없음	LED조명의 등장으로 새로운 조명기구에 대한 변화와 추진 내용 추가 2008년부터 변화과정 기록 추가	CDM, LED 새로운 등기구 추가기재 CDM램프, LED가로등 보안등, 도로조명기준(KSA-3701)개정, 빛 공해방지법 제정, 등 추가 기재
9	1-2-3 도로조명가구 설치 수량의 변화	2008년부터 가로등, 보안등 수량 변화 내용 없음	2008년부터 가로등, 보안등 수량 변화 추가 기재	-
17	제2장 도로조명 시설계획 2-3-1 도로의 종류	도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙(건설교통부령)	도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙(국토교통부령)으로 명칭 변경	(국토교통부령 제443호-2014.10.21개정)
42	제3장 연속조명 연속조명의 설치 간격의 계산 예	- 메탈할라이드 250W 조명등기구를 이용한 설치 간격 계산	- 최근 사용중인 CDM, LED 조명등기구 설치 간격 계산 추가 기재	- CDM, LED 조명등기구를 이용한 설치 간격 계산 추가 기재
64	제3장 조명자재 5-1-6구조 2. 기계적 구조	(12) 메탈할라이드 램프용으로 사용되는 기구에는 등기구 내에 보호실드를 부착하여 사용하는 것이 바람직하다.	(12)항 내용을 삭제 여부	- 현재 조명기구와 내용이 맞지 않음

page	목 차	기 존 내 용	변 경 (案)	변경 사유
65	제5장 조명자재 5-1-8 사용상 주의사항 일반적인 주의사항	(1) 광원, 스타터 등의 교환, 기구를 청소할 때는 반듯이 전원을 끊을 것 (5) 교량 등 진동이 많은 장소에서 사용하는 경우에는 방진에 대비 할 것( 스프링 소켓을 사용한다)	(1)항 내용을 삭제 여부 교량 등 진동이 많은 장소에서 사용하는 경우에는 방진에 대비하여 스프링 소켓을 사용한다.	- 현재 조명기구와 내용이 맞지 않음
67	제5장 조명자재 5-2 고압방전램프(HID램프) 5-2-1 일반사항	1. 고압방전램프(HID램프)는 초기에는 고압수은등을 사용하였으나 점차 발광효과나 램프효율 및 수명에서 보다 우위인 고압나트륨램프나 메탈할라이드 램프를 사용하게 되었다.	1. 고압방전램프(HID램프)는 초기에는 고압수은등을 사용하였으나 점차 발광효과나 램프 효율 및 수명에서 보다 우위인 고압나트륨램프나 메탈할라이드 램프를 사용하게 되었으며, 최근 콤팩트 메탈 할라이드 램프는 기존 석영관 발광관을 세라믹 발광관으로 교체하고 내부에 봉입가스를 변경하여 발광관의 크기가 작으며 연색성이 개선되어 도로조명기구의 광원으로 적용이 활발히 이루어지고 있다.	- CDM 램프에 대한 내용추가

page	목 차	기 존 내 용	변 경 (案)	변경 사유
68	제5장 조명자재 5-2-3 HID램프 특성비교	고압나트륨 램프와 메탈할라이드 램프비교 되어 있음	고압나트륨램프, 메탈할라이드, 컴팩트 메탈할라이드(CDM) 램프의 비교여부.	컴팩트 메탈할라이드(CDM) 추가
71	제5장 조명자재 5-2-6 취급시 주의사항	광원의 종류와 특성에서 메탈 할라이드, 고압 나트륨, 저압 나트륨 구분정리	컴팩트 메탈할라이드(CDM) 램프를 광원의 종류와 특성 없음	컴팩트 메탈할라이드(CDM) 램프를 광원의 종류와 특성 추가
74	제5장 조명자재 5-3-2 안정기의 기능	유지보수에 또한 많은 실정이다. 가로등 설비 문제점 중 가장 많은 사항은 안정기로 인한 원임을 감안 할 때 제작업체는 양질의 안정기 생산 및 제품 계발을 위한 꾸준한 노력이 요구 된다	현재 안정기 기능에 문구로 적용	안정기 기능에 대한 기존내용 문구 삭제 여부검토
75	제5장 조명자재 5-3-3 안정기의 종류	1. 수은 램프용 안정기 종류 2. 고압 나트륨램프 및 메탈 할라이드 램프용 안정기 종류 도형안의 특징 수은등 안정기 설명	1. 수은 램프용 안정기 종류 삭제 2. 안정기 도형 특징을 메탈 할라이드로 설명	1. 사용하지 않은 수은 램프용 안정기 종류 삭제
76	제5장 조명자재 5-3-3 안정기의 종류 안정기 종류	1. 수은형 안정기로 도형설명 Choke Coil, 정전력형	특징 설명을 고압나트륨과 메탈 할라이드로 도형설명	도형 설명 수정

page	목 차	기 존 내 용	변 경 (案)	변경 사유
81	제5장 조명자재 5-3 LED 램프	LED 램프의 일반사항, 정의, 동작원리, SMPS, 등의 내용 없음	LED 램프의 일반사항, 정의, 동작원리, SMPS, 등의 내용 추가	LED 램프의 추가 기재
82	제5장 조명자재 5-4 가로등주 일반사항 5-4-3 재료	1. 철재가로등주 (5) 현재 사용중인 가로등주 분체도장에 대한 내용이 없음	(5) 가로등주 분체 도장에 대한 내용 추가	- 가로등주 분체도장의 구청의 요구가 있어 도입
84	제5장 조명자재 5-4-8 마무리	4. 서울시는 시장방침 495호(‘94.3.0)에 따라 융웅 아연도금 철재 가로등 표면에 페인팅을 하지 않도록 하였고, ～ ～	4항 삭제 여부검토	- 최근 가로등주는 페인팅을 하지 않아 문구 삭제
94	제6장 조명설비 설계 6-1-8 재질 및 형식	분점함의 재질은 스테인레스 혹은 철판으로 하며, 형식은 옥외자립형 또는 옥외자주형으로 한다.	분전함의 형식에서 통합분전함에 내용 기재	분전함의 형식에서 통합분전함에 내용 추가

page	목 차	기 존 내 용	변 경 (案)	변경 사유
99	제6장 조명설비 설계 6-3-1 전선관의 종류	KS C 8454의 전선관의 종류중 파부관은 가요성은 있으나 강도가 약하여 콘크리트 매입의 경우에 주로 사용하고 가로등 선로의 배관용으로 적합하지 않다.	KS C 8454의 종류중 합성수지제가요전선관(CD)의 파부관은 가요성은 있으나 강도가 약하여 콘크리트 매입의 경우에 주로 사용하고 가로등 선로의 배관용으로 적합하지 않다.	전선관의 종류중 합성수지제가요전선관(CD)의 설명을 정확히 설명
104	제6장 조명설비 설계 선로규격 산출 예	- 분산부하, 집중부하 계산방식 2가지 계산식 기재	- LED 조명 계산방식에 대한 추가 기재 여부	- 최근 개량공사시 LED 조명기구를 사용하고 있어 계산방식 추가
115	제8장 터널조명 8-1 터널조명의 목적 8-2 일반사항	광원·조명기구에 내용 없음	터널조명에 사용하는 주요광원으로서는 저압 및 고압나트륨램프, 메탈할라이드 램프, LED, 형광램프 등이 있으나, 이들을 선정 할 때에는 수명, 효율, 광색과 연색성 등의 광원 특성에 유의하면서, 터널 구조 및 환기 상황 등의 제 조건을 함께 고려하여야 하고, LED 조명기구를 터널 조명에 적용하는 경우에는 터널 조건 조명기구 성는, 배관 특성 등을 고려하여 조명성능의 달성여부를 충분히 검토한후 터널 조명에 적용하여야 한다.

page	목 차	기 존 내 용	변 경 (案)	변경 사유
143	제10장 유지관리 10-1-1 점등상태	1. 야간 부점등 : 퓨즈 단선, 램프 및 안정기의 불량, 전력제어 장치의 고장	1. 야간 부점등 : 누전차단기 동작, 램프 및 안정기의 불량, 전력제어 장치의 고장	- 최근 퓨즈를 사용하는 사용하지 않아 문구 수정
153	제2편 제1장 일반안전 1-2-1 비상보고 체계의 확립	연락체계도 시청 : 도로관리담당관 구 청 : 토목과(주간)	연락체계도 시청 : 도로관리과 구 청 : 도로과(토목과)(주간)	- 부서명 변경으로 문구 수정
256	부록1. 가로등 유지관리 예산 편성 지침 - 연간 전구 교체율	수은등, 메탈할라이드 등 백열등	메탈할라이드 등 백열등 삭제	- 수은등, 백열등을 사용하지 않아 삭제
279	부록14. 전선 및 전선관 규격 전선 규격	기술표준원고시 제2004-850호	기술표준원고시 제2009-992호	기술표준원고시 2009년 변경으로 수정

제1장 서론

1-2-2 가로등의 변천 내용

[기존 내용]

1982년 1월 5일 통행금지 해제 등의 획기적인 전기를 맞이하면서 가로등의 면모를 갖추게 되었으며, 그간의 변화과정을 간략하게 기술하면 아래와 같다

• 1971년 : 수은둥 400w와 강관주 사용

(중   략)

• 2007년 : 도로조명 기준(KS A 3701) 개정

• 2008년 : 서울시 도로조명 기준 개정

[추가 내용]

1982년 1월 5일 통행금지 해제 등의 획기적인 전기를 맞이하면서 가로등의 면모를 갖추게 되었으며, 고압방전등으로는 수은등, 나트륨등, 메탈할라이등의 발전으로 2005년에 고효율 메탈할라이드(CDM)가 개발되어 가장 많이 사용되고, 2010년 11월 LED 가로등의 조달청 계약으로 관급 판매가 되어 사용하고 있으며 LED 조명기술이 급속히 발전하고 있어 노후 가로등개량 시 LED 조명으로 점차적으로 교체 될 것으로 예상되고 있으며 그간의 변화과정을 간략하게 기술하면 아래와 같다

• 2010년 : 서울특별시 빛공해방지 및 도시조명관리 조례제정

• 2010년 : LED조명등 조달청 나라장터 등록

• 2013년 : 인공조명에 의한 빛 공해방지법 제정

• 2014년 : 한국산업표준(도로조명기준 KS3701) 개정

• 2016년 : 공공기관에너지이용합리화 추진에 관한 규정 개정

• 2017년 : LED 가로등 및 보안등기구(KSC7658) 개정

[추가 내용]

제5장 조명자재

5-3 LED 조명

5-3-1 LED 조명 보급의 역사

LED 램프의 시초는 제너럴 일렉트릭 닉 홀로니악이 1962년에 최초로 빨간색 가시광선을 발광하는 발광 다이오드를 개발하였다.

개발 직후에는 주로 전자 측정 장비의 표시등으로 사용되다가 이후 출력과 색이 다양해지면서. 신호등을 비롯한 다양한 장비에 사용되기 시작했다

적색 LED 등장(GaAsP, GaP)에 이어 황색 LED 등장(GaAsP)가 1970년대에 주황색 LED등장(ALGaInP)가 1980년에 그리고 1990년이 되어 청색 LED 등장(GaInN/)하고, 녹색 LED(GaInN)가 이어 등장했다.

1996년이 되어 백색 LED가 등장하면서 휴대 전화용 액정 백라이드 등에 사용되기 시작했고 조명용도로 사용될수 있는 가능성이 나타나 개발에 박차를 가하게 되었다.

2002년 이전에는 백열등 15[lm/W]이하의 나치조명 용도로 활용하기 시작하여 풋라이트, 상야등 사용하였으며 2004년 이후 백열등 15[lm/W]을 넘었을 즈음 LED 의 특징을 활용한 니치조명에서 국소 조명 분야로의 활용이 확대되었고 2006년 이후 20~30[lm/W] 전후가 되었을 때 조명용도로서 활용의 여명을 맞이하여 소형 스포트라이트· 다운라이트 등으로 발매 되어 2010년 이래 형광등 직관 램프의 대체분야로 각 회사에서의 개발이 급속도로 진행되었으며 2012년부터 가로등 및 보안등 본격적인 LED 시장이 태동 되었다.

5-3-2 정의

5-3-3 동작원리

LED는 전기에너지를 빛 에너지로 변환시켜주는 '광반도체＇이다. 갈륨비소(GaAs), 갈륨인(GaP), 갈륨비소인(GaAsP), 갈륨질소(GaN) 등 2종 이상의 원소로 이루어진 화합물 반도체이며 어떤 화합물을 쓰느냐에 따라 LED 빛의 색깔이 달라진다. 기본적으로 LED는 양(+)의 전 기적 성질을 가진 p형 반도체와 음(-)의 전기적 성질을 지닌 n형 반도체의 이종접합 구조를 가지며 전자(electron)가 많아 음의 성격을 띤 n형 반도체와 전자의 반대 개념인 정공(hole)이 많아 양의 성격을 띤 p형 반도체가 얇은 층 형태로 붙어 있는데 순방향으로 전압을 가하 면, 수 볼트의 전압으로 전류가 흘러 발광한다. 즉, n층의 전자가 p층으로 이동해 정공과 결합하면서 에너지를 발산하는 것인데 이 때 에너지는 주로 열이나 빛의 형태로 방출되며, 빛의 형태로 발산하는 것이 바로 LED이다.

5-3-4 SMPS 원리

전원 공급 장치로, 스위칭 트랜지스터 등을 이용하여 교류 전원을 직류 전원으로 변환하는 스위치 제어 방식을 사용한다.

반도체 스위치 소자의 온오프(on-off) 시간 비율을 제어하여 출력을 안정화시킨 직류 안정화 전원 장치로, 고효율, 소형 및 경량화가 가능하여 대부분의 전자기기 및 장비 등에 널리 사용된다.

전원의 품질에 따라 전자회로 동작의 안정성이나 정밀도가 좌우되는 경우가 많다. 일반적으로 배터리 및 상용 AC 전원으로부터 안정적 전원을 변환하여 공급하는 방식에는 크게 선형 제어(series regulator) 방식과 스위치 모드(switched mode) 방식이 있다. TV 수상기나 CRT 모니터 등에 사용되는 선형제어 방식은 주위 회로가 간단하고 가격이 저렴하지만, 열 발생이 많고 전원 효율이 낮으며 부피가 크다는 단점이 있다. 반면, 스위칭 모드 방식은 가격이 비싸고 회로가 복잡하며 고주파 스위칭에 의한 출력 노이즈와 전자파 발생이 많다는 단점이 있지만, 열 발생이 거의 없고 전력 효율이 높으며 부피가 작다는 장점을 가진다

5-3-5 가로등 보안등 규격별 종류