도로조명 관리실태 현장 점검결과 보고(종로구)

구 분	주요 점검 내용
가로등 순찰	○ 개별 부점등 : 6등 자하문길5-6,7-8, 인왕산길12,18, 청계천로6-5, 삼일로4-7 ○ 구간 부점등 : 없음 ○ 실태점검 관련 정비사항 부점등 보수, 가로등주 및 부속물 정비
전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 미 시행 (우기전 전기안전검검 철저)
분전함 및 가로등주 점검 여부	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 이상없음
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황 (도로조명개선, 주민참여사업 등)	○ 추진현황 세검정길 가로등 개량공사 ○ 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일 여부 : 통일 ○ 준공 후 휘도 측정 결과 휘도→1.52, 균제도→0.65 ○ 기타 승인 사항 이행 여부
기타 점검 결과	○ 글러브 탈락, 안정기커버 훼손

붙임 : 점검결과 지적사항 사진첨부

2014. 04. 10(목)

점검자 도로조명팀    공업(전기) 7급   성명  황인공  (인)

자치구     공업(전기) 7급   성명  송성호  (인)

도로조명 관리실태 점검결과 보고(중구청)

구 분	주요 점검내용
가로등사항	○개별 부점등 : 4등 - 퇴계로 4-1,12-15 : 2등, 다산로 7-2 : 1등, 동호로 5-4 : 1등 ○구간 부점등 : 없음 ○풍수해 관련 정비사항 - 사고주, 경사주, 기꽂이 및 안정기카버 등 정비 : 254건
전기안전 점검실시	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 - 미실시(2014.6월 실시예정)
분전함 및 가로등주 점검	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 - 이상없음
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황	○ 남대문로 가로등기구 교체공사 - 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일 여부 : 상이 ※ 남대문로 LED, 주변 컷오프형 CDM램프 - 준공 후 휘도 측정 결과 ․ 휘 도 : 1.22 ․ 균제도 : 0.93 ○ 기타 승인 사항 이행 여부 : 이행
기타 점검 결과	-

2014.  4.  15.

점검자 :   도로조명팀   직 통신6급    성명  남원기

중  구  청   직 공업7급    성명  조영환

따로붙임 : 1. 도로조명 관리실태 점검표                     1부.

2. 가로등 분전함 점검표                          1부.

3. 2013년 도로조명시설물 공사 완료 구간 점검표 1부.

4. 현장점검 사진                                1부. 끝.

도로조명 관리실태 현장 점검결과 보고(용산구)

2014년 해빙기 안전사고 대비 도로조명시설 관리실태 현장(용산구)점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

☐ 점검일시 : 2014.04.25.(금) 16:00 ~ 18:00

☐ 점 검 자 : 도로관리과 도로조명팀 전수철, 용산구 토목과 류정하

구 분	주요 점검 내용
가로등 순찰	○ 개별 부점등 : 17등 ○ 구간 부점등 : 없음 ○ 실태점검 관련 정비사항 - 가로등주 및 부속물 정비 : 14개 □사고주 2개, 경사주 7개, □기꽂이 4개, 안정기카바 1개.
전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 시행 예정(2014년 5월)
분전함 및 가로등주 점검 여부	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 이상없음
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황 (도로조명개선, 주민참여사업 등)	○ 추진현황 청파로 ○ 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일 여부 : 통일 ○ 준공 후 휘도 측정 결과 디지털로 : 휘도→1.63, 균제도→0.63 ○ 기타 승인 사항 이행 여부
기타 점검 결과	등기구 청소 완료 사고주(2개), 경사주(7개) 처리완료

도로조명 관리실태 점검결과 보고(성동구청)

구 분	주요 점검내용
가로등사항	○개별 부점등 : 없음 ※ 자체점검 조치완료 수량 : 28등 ○구간 부점등 : 없음 ○풍수해 관련 정비사항 - 사고주, 경사주, 기꽂이 및 안정기카버 등 정비 : 102건
전기안전 점검실시	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 - 미실시(2014.6~7월경 실시예정)
분전함 및 가로등주 점검	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 - 이상없음 ※ 자체점검시 누전차단기 교체 수량 : 16개(가로등주내)
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황	해당없음
기타 점검 결과	-

2014.  4.  14.

점검자 :   도로조명팀   직 통신6급    성명  남원기

성동구청   직 공업6급    성명  정찬재

따로붙임 : 1. 도로조명 관리실태 점검표                   1부.

2. 가로등 분전함 점검표                       1부.

3. 현장점검 사진                             1부. 끝.

도로조명 관리실태 현장 점검결과 보고(광진구)

2014년 해빙기 안전사고 대비 도로조명시설 관리실태 현장(광진구)점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

☐ 점검일시 : 2014.04.22.(화) 16:00 ~ 18:00(야간 부점등 점검)

☐ 점 검 자 : 도로관리과 도로조명팀 전수철, 광진구 도로과 박상돈

구 분	주요 점검 내용
가로등 순찰	○ 개별 부점등 : 1등 ○ 구간 부점등 : 없음 ○ 실태점검 관련 정비사항 - 가로등주 및 부속물 정비 : 119개 □사고주 2개, 경사주 15개 □기꽂이 25개, 베이스카바 16개 □안정기카바 9개, 기타 52개
전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 미 시행 (우기전 전기안전검검 철저)
분전함 및 가로등주 점검 여부	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 이상없음
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황 (도로조명개선, 주민참여사업 등)	○ 해당사항 없음
기타 점검 결과	등기구 청소(2014년 5월 계획)

도로조명 관리실태 현장 점검결과 보고(동대문구)

구 분	주요 점검 내용
가로등 순찰	○ 개별 부점등 : 4등 전농로8-8, 천호대로7-3, 답십리로2-14, 시립대로1-7 ○ 구간 부점등 : 없음 ○ 실태점검 관련 정비사항 등기구 청소, 가로등주 및 부속물 정비
전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 미 시행 (우기전 전기안전검검 철저)
분전함 및 가로등주 점검 여부	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 이상없음
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황 (도로조명개선, 주민참여사업 등)	○ 추진현황 방아다리길, 망우로 ○ 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일 여부 : 통일 ○ 준공 후 휘도 측정 결과 방아다리길 : 휘도→1.48, 균제도→0.6 망우로 : 휘도→1.61, 균제도→0.46 ○ 기타 승인 사항 이행 여부
기타 점검 결과	○ 안정기 카바 찌그러짐, 가로등주 기울려짐

붙임 : 점검결과 지적사항 사진첨부

2014. 04. 07(월)

점검자 도로조명팀  공업(전기) 6급   성명 정 방 헌 (인)

자치구      공업(전기) 7급   성명 박 경 희 (인)

도로조명 관리실태 점검결과 보고(중랑구청)

구 분	주요 점검내용
가로등점검	○개별 부점등 : 1등 - 면목동길(7-2번) 1등 ○구간 부점등 : 1개소 - 봉우재로 : 9등 ○풍수해 관련 정비사항 - 사고주 정비 : 3건
전기안전점검실시	○ 분전함 및 가로등주 정기검검 시행 - 점검예정일자 : 2014. 5. 1 ～ 5. 31 - 대상면수 : 229면
분전함 및 가로등주 점검	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 - 이상없음
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황	○ 동일로 가로등 개량공사 - 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일 여부 : 통일 - 준공 후 휘도 측정 결과 ․ 휘 도 : 1.85 ․ 균제도 : 0.64 ○ 기타 승인 사항 이행 여부 : 이행
기타 점검 결과	-

2014.  4.  8.

점검자 :   도로조명팀   직 통신6급    성명  남원기

중랑구청   직 공업7급    성명  이상홍

따로붙임 : 1. 도로조명 관리실태 점검표                   1부.

2. 가로등 분전함 점검표                       1부.

3. 2013년 도로조명시설물 공사 완료 구간 점검표 1부.

4. 현장점검 사진                             1부. 끝.

도로조명 관리실태 현장 점검결과 보고(성북구)

구 분	주요 점검 내용
가로등 순찰	○ 개별 부점등 : 1등 보국문로 2-8 ○ 구간 부점등 : 없음 ○ 실태점검 관련 정비사항 가로등주 및 부속물 정비
전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 미 시행 (우기전 전기안전검검 철저)
분전함 및 가로등주 점검 여부	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 이상없음
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황 (도로조명개선, 주민참여사업 등)	○ 추진현황 보국문로 ○ 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일 여부 : 통일 ○ 준공 후 휘도 측정 결과 보국문로 : 휘도→1.7, 균제도→0.76 ○ 기타 승인 사항 이행 여부 한천로 아암대 교체
기타 점검 결과	○ 부점등, 가로등주 베이스 카바 파손

붙임 : 점검결과 지적사항 사진첨부

2014. 04. 11

점검자 도로조명팀  공업(전기) 6급   성명 정 방 헌 (인)

자치구      공업(전기) 7급   성명 강 창 진 (인)

도로조명 관리실태 점검결과 보고(강북구청)

구 분	주요 점검내용
가로등사항	○ 개별 부점등 : 4등 - 화계사길(NO,1-2) 1등, 오현길(NO,1-8,3-18,6-13) 3등 ○ 구간 부점등 : 없음 ○ 실태점검 관련 정비사항 - 경사주, 베이스카바 및 안정기카바 정비완료 : 72건
전기안전점검실시	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 - 진행중(‘14.4.1 ∼ 4.25)
분전함 및 가로등주 점검	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 - 누전차단기 정상동작 및 누전구간 없음
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황	○ 솔샘길 도로조명 저용량 광원교체 사업 - 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일 여부 : 동일 - 준공 후 휘도 측정 결과 : ․ 휘도 : 1.329 ․ 균제도 : 0.640 ○ 오현길 도로조명 저용량 광원교체 사업 - 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일 여부 : 동일 - 준공 후 휘도 측정 결과 : ․ 휘도 : 1.834 ․ 균제도 : 0.712 ○ 기타 승인 사항 이행 여부 : 이행
기타 점검 결과	-

2014.  4.  10.

점검자 :   도로조명팀   직 통신6급    성명  남원기

강북구청   직 공업6급    성명  김동진

따로붙임 : 1. 도로조명 관리실태 점검표                   1부.

2. 가로등 분전함 점검표                       1부.

3. 2013년 도로조명시설물 공사 완료 구간 점검표 1부.

4. 현장점검 사진                            1부. 끝

도로조명 관리실태 현장 점검결과 보고(도봉구)

구 분	주요 점검 내용
가로등 순찰	○ 개별 부점등 : 3등 마들길8, 도봉로120, 노원교길16 ○ 구간 부점등 : 없음 ○ 실태점검 관련 정비사항 가로등주 및 부속물 정비
전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 점검중(2014.4.1.~4.25)
분전함 및 가로등주 점검 여부	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 이상없음
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황 (도로조명개선, 주민참여사업 등)	○ 추진현황 마들길, 쌍문동길, 노원교길, 시루봉길, 우이동길 ○ 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일 여부 : 통일 ○ 준공 후 휘도 측정 결과 마들길 : 휘도→1.72, 균제도→0.68 쌍문동길 : 휘도→1.61, 균제도→0.80 노원교길 : 휘도→2.37, 균제도→0.59 시루봉길 : 휘도→2.57, 균제도→0.85 우이동길 : 휘도→1.89, 균제도→0.54 ○ 기타 승인 사항 이행 여부
기타 점검 결과	○ 가로등주 찌그러짐 2본

붙임 : 점검결과 지적사항 사진첨부

2014. 04. 16

점검자 도로조명팀    공업(전기)  7급   성명 황 인 공 (인)

도봉구청     공업(전기)  7급   성명 김 우 성 (인)

도로조명 관리실태 현장 점검결과 보고(노원구)

구 분	주요 점검 내용
가로등 순찰	○ 개별 부점등 : 4등 화랑대역길(1-2,1-13), 삿갓공원길(2-1), 벼루말길(1-4) ○ 구간 부점등 : 없음 ○ 실태점검 관련 정비사항 광고물 제거, 가로등주 및 부속물 정비
전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 한국전기안전공사 정기검사 완료 (3/3 ~ 3/31)
분전함 및 가로등주 점검 여부	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 접지불량 4, 절연불량 9, ELB불량 1
2013년 동일로 가로등 광원 개량공사 완료구간 추진현황 (원전하나 줄이기를 위한 사업)	○ 위치 : 동일로(하계지하차도~중계역,노원역~의정부시계) ○ 규모 - 광원 교체(MH250W→CDM150W) - 등기구 교체(확산형→컷오프형) ○ 기간 : 2013.05.06~2013.06.30 ○ 준공후 휘도 측정 결과 휘도→1.53, 균제도→0.8
기타 점검 결과	○ 가로등 경사주, 안정기 커버 망실

붙임 : 점검결과 지적사항 사진첨부

2014. 04. 017(목)

점검자 도로조명팀    공업(전기) 7급   성명 황 인 공  (인)

자치구     공업(전기) 7급   성명 김 성 환  (인)

도로조명 관리실태 현장 점검결과 보고(은평구)

구 분	주요 점검 내용
가로등 순찰	○ 개별 부점등 : 2등 통일로 16-13, 북한산로3-19 ○ 구간 부점등 : 없음 ○ 실태점검 관련 정비사항 가로등주 및 부속물 정비(19건)
전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 미 시행(우기전 전기안전점검 철저)
분전함 및 가로등주 점검 여부	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 이상 없음
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황 (도로조명개선, 주민참여사업 등)	○ 추진현황 응암로, 서오릉로 ○ 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일 여부 : 통일 ○ 준공 후 휘도 측정 결과 응암로 : 휘도→1.7, 균제도→0.6 서오릉로 : 휘도→1.47, 균제도→0.6 ○ 기타 승인 사항 이행 여부
기타 점검 결과	○ 타워 폴 등기구 쳐짐, 베이카바 파손

붙임 : 점검결과 지적사항 사진첨부

2014. 04. 14(월)

점검자 도로조명팀  공업(전기) 6급   성명 정 방 헌 (인)

자치구      공업(전기) 7급   성명 최 병 중 (인)

도로조명 관리실태 현장 점검결과 보고(서대문구)

구 분	주요 점검 내용
가로등 순찰	○ 개별 부점등 : 4등 가좌로 75번, 응암로 18번, 증가로 80번, 증가로 96번 ○ 구간 부점등 : 없음 ○ 실태점검 관련 정비사항 등기구 청소, 가로등주 및 부속물 정비
전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 미 시행 (2014.5.1~5.31 점검 예정)
분전함 및 가로등주 점검 여부	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 이상없음
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황 (도로조명개선, 주민참여사업 등)	○ 추진현황 세검정로, 충정로 ○ 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일 여부 : 통일 ○ 준공 후 휘도 측정 결과 세검정로 : 휘도→1.23, 균제도→0.6 충 정 로 : 휘도→1.7, 균제도→0.48 ○ 기타 승인 사항 이행 여부
기타 점검 결과	○ 가로등주 찌그러짐, 베이스커버 파손

붙임 : 점검결과 지적사항 사진첨부

2014. 04. 21

점검자 도로조명팀    공업(전기) 7급   성명 황 인 공   (인)

자치구      공업(전기) 7급   성명 신 오 선   (인)

도로조명 관리실태 현장 점검결과 보고(마포구)

구 분	주요 점검 내용
가로등 순찰	○ 개별 부점등 : 3등 월드컵로12-5, 모래내로3-11, 동교로5-12 ○ 구간 부점등 : 없음 ○ 실태점검 관련 정비사항 가로등주 및 부속물 정비(34건)
전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 미 시행(우기전 전기안전점검 철저)
분전함 및 가로등주 점검 여부	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 이상 없음
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황 (도로조명개선, 주민참여사업 등)	○ 추진현황 서강로 ○ 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일 여부 : 통일 ○ 준공 후 휘도 측정 결과 응암로 : 휘도→1.65, 균제도→0.53 ○ 기타 승인 사항 이행 여부 교차로 및 횡단보도 2등용 설치
기타 점검 결과	○ 등기구 카바 탈락

붙임 : 점검결과 지적사항 사진첨부

2014. 04. 23(수)

점검자 도로조명팀  공업(전기) 6급   성명 정 방 헌 (인)

자치구      공업(전기) 7급   성명 정 기 봉 (인)

도로조명 관리실태 점검결과 보고(양천구청)

구 분	주 요 점 검 내 용
가로등사항	○개별 부점등 : 1등 - 곰달래길 36번 : 1등 ○구간 부점등 : 없음 ○풍수해 관련 정비사항 - 사고주, 기꽂이 및 안정기카버 등 정비 : 27건
전기안전 점검실시	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 - 점검예정일자 : 2014. 5. - 점검기관 : 한국전기안전공사
분전함 및 가로등주점검	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 - 이상없음
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황	○ 신정로 가로등 개선(선로교체) 공사 - 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일 여부 : 통일 - 준공 후 휘도 측정 결과 ․ 휘 도 : 1.67 ․ 균제도 : 0.58 ○ 기타 승인 사항 이행 여부 : 이행
기타점검결과	-

2014.  4.  11.

점검자 :   도로조명팀   직 통신6급    성명  남원기

양천구청   직 공업7급    성명  김태완

따로붙임 : 1. 도로조명 관리실태 점검표                   1부.

2. 가로등 분전함 점검표                       1부.

3. 2013년 도로조명시설물 공사 완료 구간 점검표 1부.

4. 현장점검 사진                             1부. 끝.

도로조명 관리실태 현장 점검결과 보고(강서구)

구 분	주요 점검 내용
가로등 순찰	○ 개별 부점등 : 3등 강서로 9-6, 공항로 21-1, 양천로 254 ○ 구간 부점등 : 없음 ○ 실태점검 관련 정비사항 등기구 청소, 가로등주 및 부속물 정비
전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 점검중 : 2014.04.03～04.25(한국전기안전공사)
분전함 및 가로등주 점검 여부	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 이상없음
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황 (도로조명개선, 주민참여사업 등)	- 해당없음.
기타 점검 결과	○ 가로등주 기울어짐

붙임 : 점검결과 지적사항 사진

2014. 04. 11(금)

점검자 도로조명팀    공업(전기)  7급   성명 황 인 공 (인)

자치구     공업(전기) 7급   성명 허 점 수 (인)

도로조명 관리실태 점검결과 보고(구로구청)

구 분	주요 점검내용
가로등사항	○개별 부점등 : 3등 - 구로동로 52-8, 52-29, 53-28 ○구간 부점등 : 이상 없음 ○풍수해 관련 정비사항 - 사고주, 경사주, 기꽂이 및 안정기카버 등 정비 : 79건
전기안전 점검실시	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 완료 - 점검일자 : 2014. 3. 5 ～ 3. 25
분전함 및 가로등주 점검	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 - 이상없음
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황	○ 강서로 가로등 개량공사 - 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일 여부 : 통일 - 준공 후 휘도 측정 결과 ․ 휘 도 : 상 1.24, 하 1.33 ․ 균제도 : 상 0.435 , 하 0.736 ○ 기타 승인 사항 이행 여부 : 이행
기타점검결과	-

2014.  4.  21.

점검자 :   도로조명팀   직 통신6급    성명  남원기

구로구청   직 공업7급    성명  정경성

따로붙임 : 1. 도로조명 관리실태 점검표                      1부.

2. 가로등 분전함 점검표                          1부.

3. 2013년 도로조명시설물 공사 완료 구간 점검표    1부.

4. 현장점검 사진                                1부. 끝.

도로조명 관리실태 현장 점검결과 보고(금천구)

2014년 해빙기 안전사고 대비 도로조명시설 관리실태 현장(금천구)점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

☐ 점검일시 : 2014.04.23.(수) 16:00 ~ 18:00(야간 부점등 점검)

☐ 점 검 자 : 도로관리과 도로조명팀 전수철, 금천구 도로과 조준규

구 분	주요 점검 내용
가로등 순찰	○ 개별 부점등 : 21등 ○ 구간 부점등 : 없음 ○ 실태점검 관련 정비사항 - 가로등주 및 부속물 정비 : 38개 □사고주 2개, 경사주 7개, □기꽂이 11개, 베이스카바 11개 □안정기카바 2개, 기타 5개
전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 시행(2014년 3월)
분전함 및 가로등주 점검 여부	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 이상없음
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황 (도로조명개선, 주민참여사업 등)	○ 추진현황 디지털로, 금하로, 남부순환로 ○ 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일 여부 : 통일 ○ 준공 후 휘도 측정 결과 디지털로 : 휘도→1.51, 균제도→0.58 금하로 : 휘도→1.59, 균제도→0.62 남부순환로 : 휘도→1.48, 균제도→0.41 ○ 기타 승인 사항 이행 여부
기타 점검 결과	안점점검 지적사항(누전24,접지4) 수리후 안점점검 시행 예산부족으로 등기구 청소 하반기 시행 계획

도로조명 관리실태 현장 점검결과 보고(영등포구)

2014년 해빙기 안전사고 대비 도로조명시설 관리실태 현장(영등포구)점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

☐ 점검일시 : 2014.04.17.(목) 16:00 ~ 18:00(야간 부점등 점검)

☐ 점 검 자 : 도로관리과 도로조명팀 전수철, 영등포구 도로과 강태진

구 분	주요 점검 내용
가로등 순찰	○ 개별 부점등 : 5등 ○ 구간 부점등 : 없음 ○ 실태점검 관련 정비사항 - 가로등주 및 부속물 정비 : 7개 □사고주 2개, 기꽂이 1개 □베이스카바 2개, 안정기카바 2개
전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 미 시행 (우기전 전기안전검검 철저)
분전함 및 가로등주 점검 여부	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 이상없음
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황 (도로조명개선, 주민참여사업 등)	○ 추진현황 신길로, 영중로 ○ 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일 여부 : 통일 ○ 준공 후 휘도 측정 결과 신길로 : 휘도→1.16, 균제도→0.72 영중로 : 휘도→1.01, 균제도→0.71 ○ 기타 승인 사항 이행 여부
기타 점검 결과	등기구 청소 완료, 전기선로 정비 중

도로조명 관리실태 현장 점검결과 보고(동작구)

2014년 해빙기 안전사고 대비 도로조명시설 관리실태 현장(동작구)점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

☐ 점검일시 : 2014.04.07.(월) 14:00 ~ 18:00(야간 부점등 점검)

☐ 점 검 자 : 도로관리과 조명팀 전수철, 동작구 도로관리과 서병권 외 2명

구 분	주요 점검 내용
가로등 순찰	○ 개별 부점등 : 5등 ○ 구간 부점등 : 없음 ○ 실태점검 관련 정비사항 - 가로등주 및 부속물 정비 : 21개 □기꽂이 8개, 베이스카바 7개. □안정기카바 4개, 광고방지대 2개.
전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 미 시행 (우기전 전기안전검검 철저)
분전함 및 가로등주 점검 여부	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 이상없음
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황 (도로조명개선, 주민참여사업 등)	○ 추진현황 상도로, 신림로 ○ 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일 여부 : 통일 ○ 준공 후 휘도 측정 결과 상도로 : 휘도→2.00, 균제도→0.64 신림로 : 휘도→1.69, 균제도→0.54 ○ 기타 승인 사항 이행 여부
기타 점검 결과	등기구 청소(2014. 4월 중순 예정)

도로조명 관리실태 현장 점검결과 보고(관악구)

구 분	주요 점검 내용
가로등 순찰	○ 개별 부점등 : 3등 신림로 135, 관악로 9-1, 신림로 147 ○ 구간 부점등 : 없음 ○ 실태점검 관련 정비사항 선로절연보강 및 부속물 정비
전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 전기안전공사 정기점검 시행 중 (점검기간 : ‘14.4.7~4.18) ※ 우기전 정비조치 완료 예정
분전함 및 가로등주 점검 여부	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 이상없음
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황 (도로조명개선, 주민참여사업 등)	○ 추진현황 남부순환로, 과천대로, 신림로, 봉천로 ○ 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일 여부 : 통일 ○ 준공 후 휘도 측정 결과 남부순환로 : 휘도→1.25, 균제도→0.51 과천대로 : 휘도→1.12, 균제도→ 0.57 신 림 로 : 휘도→1.14, 균제도→ 0.61 봉 천 로 : 휘도→1.14, 균제도→ 0.52 ○ 기타 승인 사항 이행 여부
기타 점검 결과	○

붙임 : 점검결과 지적사항 사진첨부

2014. 04. 08.(화)

점검자  서울시 도로관리과    공업(전기) 7급   성명  황인공 (인)

관악구 토목과    공업(전기) 7급   성명  정희수 (인)

도로조명 관리실태 현장 점검결과 보고(서초구)

2014년 해빙기 안전사고 대비 도로조명시설 관리실태 현장(서초구)점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

☐ 점검일시 : 2014.04.09.(수) 14:00 ~ 18:00(야간 부점등 점검)

☐ 점 검 자 : 도로관리과 조명팀 전수철, 서초구 토목과 문동하

구 분	주요 점검 내용
가로등 순찰	○ 개별 부점등 : 17등 ○ 구간 부점등 : 없음 ○ 실태점검 관련 정비사항 - 가로등주 및 부속물 정비 : 212개 □사고주 3개, 경사주 5개 □기꽂이 12개, 베이스카바 17개. □안정기카바 4개, 광고방지대 8개, 기타 163개
전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 미 시행 (우기전 전기안전검검 철저)
분전함 및 가로등주 점검 여부	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 이상없음
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황 (도로조명개선, 주민참여사업 등)	○ 추진현황 강남대로, 헌릉로 ○ 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일 여부 : 통일 ○ 준공 후 휘도 측정 결과 상도로 : 휘도→1.59, 균제도→0.42 신림로 : 휘도→2.10, 균제도→0.49 ○ 기타 승인 사항 이행 여부
기타 점검 결과

도로조명 관리실태 현장 점검결과 보고(강남구)

구 분	주요 점검 내용
가로등 순찰	○ 개별 부점등 : 12등 삼성로, 도산대로, 역삼로, 도곡동길, 일원동길 등 자체점검 ○ 구간 부점등 : 없음 ○ 실태점검 관련 정비사항 가로등주 및 부속물 정비
전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 안전점검 : 2014.31.3.31 점검완료
분전함 및 가로등주 점검 여부	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 안전점검 결과 지적사항 조치 후 보고
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황 (도로조명개선, 주민참여사업 등)	○ 추진현황 없음 ○ 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일 여부 ○ 준공 후 휘도 측정 결과 개량공상 구간 없음 ○ 기타 승인 사항 이행 여부
기타 점검 결과	○ 안정기 카바 불량, 베이스 카바 미 고정

붙임 : 점검결과 지적사항 사진첨부

2014. 04. 17

점검자 도로조명팀  공업(전기) 6급   성명 정 방 헌 (인)

자치구      공업(전기) 7급   성명 김 석 광 (인)

도로조명 관리실태 점검결과 보고(송파구청)

구 분	주요 점검내용
가로등사항	○개별 부점등 : 2등 - 위례성대로 백양주유소(2-5) : 1등 - 백제고분로 대호갈비앞(8-9) : 1등 ○구간 부점등 : 이상 없음 ○풍수해 관련 정비사항 - 기꽂이 및 안정기카버 등 정비 : 8건
전기안전 점검실시	○ 분전함 및 가로등주 안전점검(점검중) - 점검일자 : 2014.4.2. ∼ 4.30 - 점검기관 : 한국전기안전공사
분전함 및 가로등주 점검	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 - 이상없음
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황	○ 동남로 가로등 개선(선로교체) 공사 - 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일 여부 : 통일 - 준공 후 휘도 측정 결과 ․ 휘 도 : 1지점 : 2.15/2지점 : 1.74 ․ 균제도 : 1지점 : 0.79/2지점 : 0.662 ○ 기타 승인 사항 이행 여부 : 이행
기타 점검 결과	-

2014.  4.  7.

점검자 :   도로조명팀   직 통신6급    성명  남원기

송파구청   직 공업7급    성명  김완섭

따로붙임 : 1. 도로조명 관리실태 점검표                   1부.

2. 가로등 분전함 점검표                       1부.

3. 2013년 도로조명시설물 공사 완료 구간 점검표 1부.

4. 현장점검 사진                             1부. 끝.

도로조명 관리실태 현장 점검결과 보고(강동구)

구 분	주요 점검 내용
가로등 순찰	○ 개별 부점등 : 1등 양재대로, 아리수로, 보훈병원주변, 홈플러스 주변 ○ 구간 부점등 : 없음 ○ 실태점검 관련 정비사항 가로등주 및 부속물 정비, 전기선로 정비중
전기안전점검 실시여부	○ 분전함 및 가로등주 안전점검 실시 여부 시행 중 : 4.2~4.30
분전함 및 가로등주 점검 여부	○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전상태 이상없음
2013년 가로등 개량공사 완료구간 추진현황 (도로조명개선, 주민참여사업 등)	○ 추진현황 양재대로 ○ 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일 여부 : 통일 ○ 준공 후 휘도 측정 결과 양재대로 : 기존 등기구 재 사용 ○ 기타 승인 사항 이행 여부 교차로 사거리 2등용 8개소 시공
기타 점검 결과	○ 가로등주 기울어짐

붙임 : 점검결과 지적사항 사진첨부

2014. 04. 16

점검자 도로조명팀  공업(전기) 6급   성명 정 방 헌 (인)

자치구      공업(전기) 7급   성명 정 찬 호 (인)