지하식소화전 융착맨홀표시 지침서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 개요 - 소방용수표시(소방기본법 시행규칙 별표2의 제1호 나항 내지 다항)

○ 지하에 설치하는 소화전의 경우 맨홀 뚜껑에는 “소화전․주차금지”의 표시를 하고 맨홀뚜껑 부근에는 융착식 반사도료로 폭 15㎝의 선을 그 둘레를 따라 융착한다.

2. 재질

○ 융착식 도로표지용 반사 도료

○ 고휘도 반사체 가루(글래스 비드)

○ 도로용 희석제

3. 지하식 소화전 규격

○ 맨홀 뚜껑 반경 648mm

4. 도색방법

○ 소화전 뚜껑을 깨끗이 쓸어내고, 이물질이 있는 곳은 솔로 제거한 후 물로

깨끗이 씻어낸다.

○ 토치램프로 물기를 건조시킨다.

○ 소화전 뚜껑 둘레(폭 15cm)를 융착식 반사도료로 융착한다.

○ 주변 포장여건에 따라 황색 반사도료로 도색한다.

○ 도료 건조 전 고휘도 반사체 가루를 뿌려서 야간에 반사하여 식별을 용이하게 한다.

○ 소화전에 음각 또는 양각 된 문자(소화전, 주차금지)에 황색반사 도료로 표시한다.

○ 건조 될 때까지 기다렸다가 다음 장소로 이동한다.

5. 기타사항

○ 위 지침서에 표기되지 않은 사항은 감독자의 지시에 따른다.

○ 시공자는 주민 및 통행에 불편을 주지 않도록 표지판 등을 설치하고 현장 주변      정리에 만전을 기하여 각종민원이 발생하지 않도록 한다.

○ 시공자는 작업 전 안전교육 철저로 안전사고 발생을 방지하고, 안전사고

발생에 대한 모든 책임을 진다.

지하식소화전 표시 방법

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

구분	도 색 전	도 색 후
원 형 소화전 (신형)		황색반사도료 폭 15cm도색
원 형 소화전 (구형)
사 각 소화전 (구형)		황색반사도료 폭 15cm도색
공통	※ 도료 건조 전 고휘도반사체(글라스비드)를 뿌린다 ※ 저수조는 사각 소화전(구형) 설명서 내용을 준용한다

지상식소화전 도색 지침서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 개 요

○ 적색 에나멜 도료로 도색함으로써 타시설과 식별을 용이하게 한다.

2. 재 질

○ 적색 에나멜 페인트 : 에나멜페인트 KSM - 6020 - 2종 - 적색

○ 백색 에나멜 페인트 : 에나멜페인트 KSM - 6020 - 2종 - 백색

3. 규 격

○ 지상식소화전 : 높이 55cm ~ 80cm

○ 야광적색 반사테이프 부착 및 제수변 맨홀 도색(318mm, 265mm)

4. 도색방법

○ 도색대상은 브러쉬(솔) 이용 이물질 등 제거 및 세척 한다.

○ 소화전 몸통 표면에 적색 에나멜 페인트로 3회 이상 도색한다.

○ 지상식소화전 몸통 중앙 부분에 야광적색 반사테이프를 몸체 둘레에 부착한다.

※ 도로물청소용으로 부착된 것은 교체하지 않는다.

○ 지상식소화전 몸체 “소화전” 글씨에 백색도료를 사용 글씨부분 선명하게 도색한다.

○ 제수변 도색 방법은 지하식소화전에 준하고 도면을 참고한다.

○ 방수구의 나사산이나 스핀들 작동부분에 페인트가 묻지 않도록 하여 소화전

작동시 장애가 발생되지 않도록 한다.

○ 지상식소화전 몸체중 스핀들, 고무밴드 및 관구캡 2개는 원상태를 유지한다.

○ 도색은 연속 3회 실시하며 기포가 발생시 천으로 제거 후 실시한다.

○ 도색 후 건조 될 때까지 대기하였다가 다음 장소로 이동한다.

5. 기타사항

○ 위 지침서에 표기되지 않은 사항은 감독자의 지시에 따른다.

○ 공사시 주민 및 통행에 불편을 주지 않도록 표지판등을 설치하고 현장 주변

정리에 만전을 기하여 각종민원이 발생하지 않도록 한다.

○ 모든 안전사고에 대한 예방조치를 취해야 하며 사전 교육을 실시하여 안전

사고를 방지하고 모든 안전사고는 전적으로 책임을 진다.

지상식소화전 도색 방법

몸통
	① 소화전 몸통전체를 깨끗이 세척한 후 연마지로 이물질을 제거하고, 도색을 시공한다.	① 적색 페인트로 소화전 몸통을 도색한다. 단, 스핀들 및 고무밴드, 관구 캡은 원 상태를 유지한다. ② 몸통에 양각된 소화전 문자를 백색 페인트로 소화전 글씨가 선명하도록 칠한다.	① 도색된 소화전 몸통 중간부에 3㎝폭의 야광적색 테이프를 몸통에 둘러서 부착하고 제수변이 설치된 방향으로 화살표(야광 형광표지) 테이프를 부착한다. ② 늘어진 관구덮개 연결고리를 철선을 이용하여 고정한다.
제수변			황색 에나멜 페인트로 지상식소화전 제수변 둘레를 폭 10㎝로 1차 도색 실시하고 완전 건조된 후 2차로 도색한다.(도색 3회 이상실시) ※ 제수변은 맨홀주변 폭 10㎝도색 (신형 318㎜, 구형 265㎜)

지상식 및 급수탑 야광적색 반사테이프 제작안

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 지상식 소화전

○ 글씨체 : 고딕체

○ 글씨크기 : 가로, 세로 1.5cm

화재․구조․구급․119    소화전 파손 및 훼손시 119

글씨(황색)

제수변 방향 바탕(황색)

표시(적색)

반사테이프(적색)

44cm

44cm

3cm

□

2. 급수탑

○ 글씨체 : 고딕체

○ 글씨크기 : 가로, 세로 2.5cm

화재․구조․구급․119    소화전 파손 및 훼손시 119

글씨(황색)

제수변 방향 바탕(황색)

표시(적색)

반사테이프(적색)

40cm

5cm

□

지하식소화전 보온 지침서

1. 소화전(원형) 보온 방법

○ 지하식 원형 소화전 철개를 개방한다.

○ 기존 보온 잔해를 제거한다.

○ 소화전 전실내 보온재 설치시 전실 둘래벽(흄관)에 밀착시켜 상수도 배관 및 소화전     관구 스핀들을 완전히 덮도록 설치한다.

○ 보온재 뚜껑과 몸통은 부착하여 이음부분은 틈새가 생기지 않도록 설치한다.

○ 보온재 설치 대상 중에 파손된 기존 보온재가 있을 경우 전량 수거하여 폐기 처리     하여야 한다.

○ 소화전 철개를 닫는다.

2. 보온재 재질 및 규격

○ 재질 : 두나론 시트(은박아트론 보온재)

○ 규격 : 두께 3.1cm, 지름 60cm, 길이 100cm

3. 뚜껑단면도 및 몸체견양도

두께 3.1㎝

높이100cm

지름60cm

4. 설치그림

보온재

지하식 소화전 보온 세부 시방서

1. 본 시방서는 지하식소화전 보온조치 작업에 적용한다.

2. 가공한 보온재를 넣기 전에 기존 보온잔해를 제거한다.

3. 보온재는 두께 3.1cm의 두나론 시트를 지름 60cm, 높이 100cm 원통모양의

통으로 가공하여 넣는다.

3. 뚜껑은 두께 3.1cm, 지름 60cm 두나론 시트를 가공하여 몸통 위에 덮는다.

4. 손잡이와 몸통, 뚜껑은 접착제와 고정 철물을 이용하여 고정 후 테이프로 마감한다.

5. 본 공사는 붙임 설계도서에 의거 감독원의 지시에 따라 시행한다.

7. 본 공사에 명시되지 아니한 경미한 사항이 발생한 경우 감독원의 지시에 따라

공사업자 부담으로 시행한다.

8. 공사업자는 시공 전에 안전시설 및 조치를 철저히 하고 감독원의 추가 안전조치 요구가 있을시 이에 따를 것이며, 공사로 인하여 발생되는 제반 사고에 대하여 공사업자가 원상복구 및 보상 등에 대한 모든 책임을 진다.

9. 하자기간은 준공일로부터 1년 이내로 하되, 준공 시 하자보증서를 제출하여야 한다.

10. 공사업자는 본 공사의 공정별(시공 전․중․후)로 사진을 촬영하여 제출한다.

11. 기타 상기 이외의 사항이 발생 시는 유사한 조항 및 감독원의 지시에 따라 시공하되 이를 위반할 시는 제 규정에 의한 조치를 감수하여야 한다.