[36]

소방용수 안전지킴이 활동결과(1팀)

□ 활동내용

활동 사항	○ 공설소화전 24-0059호 도색 검수 불량 ○ 소방차 통행곤란지역 장애물 현황 파악
건의 사항	○ 설치지점 주소 수정요청 : 양천구 신정중앙로21길21 (신정동 886-4) 도색 요청 : 도색 부탁드립니다. 주의요청 : 가게앞에 소화전이있어서 차량 주차등 주의가 필요합니다

□ 활동사진

공소 24-0059호 검수사진(검수사진은 각 2부씩 촬영)

[35]

소방용수 안전지킴이 활동결과(1팀)

□ 활동내용

활동 사항	○ 공설소화전 24-0078호 도색 검수 불량 ○ 소방차 통행곤란지역 장애물 현황 파악
건의 사항	○ 설치지점 도색 요청 : 도색 부탁드립니다 주소 수정요청 : 양천구 국회대로 224(881-6)

□ 활동사진

공소24-0078호 검수사진(검수사진은 각 2부씩 촬영)

[196]

소방용수 안전지킴이 활동결과(1팀)

□ 활동내용

활동 사항	○ 공설소화전 27-0011호 도색 검수 불량 ○ 소방차 통행곤란지역 장애물 현황 파악
건의 사항	○ 설치지점 도색 요청 : 위치를 가려져서인지 흙등이있어 도색 요청함 ○ 설치지점 주의요청 : 신영시장내에 과일사랑 가게에서 통로인곳에 앵글다이 등 과일들을 진열해 놓으셔서 소화전이 보이질 않아 잠시 위치 확인하는데 어려움이 있었습니다 꼭 주변 정리 및 주의가 필요합니다.

□ 활동사진

공소 27-0011호 검수사진(검수사진은 각 2부씩 촬영)

[189]

소방용수 안전지킴이 활동결과(1팀)

□ 활동내용

활동 사항	○ 공설소화전 27-0060호 도색 검수 불량 ○ 소방차 통행곤란지역 장애물 현황 파악
건의 사항	○ 설치지점 명칭 수정요청 : 세종회마트 주의요청 : 소화전이 회집 테두리 라인에 있어 시장이동 좁은 통로에 노출 되어 있어서 주의가 필요합니다. 도색 부탁드립니다.

□ 활동사진

공소 27-0060호 검수사진(검수사진은 각 2부씩 촬영)

[185]

소방용수 안전지킴이 활동결과(1팀)

□ 활동내용

활동 사항	○ 공설소화전 27-0083호 도색 검수 불량 ○ 소방차 통행곤란지역 장애물 현황 파악
건의 사항	○ 설치지점 명칭 수정 요청 : 232-10 단독주택옆문앞 ○ 설치지점 도색요청 : 도로 바닥시맨트 공사가 잘 안되어있고 하여 도색이 필요합니다. ○ 설치지점 주의 요청 : 좁은골목 및 거주자 우선주차선도 없는데 주차문제 등 주의가 필요합니다.

□ 활동사진

공소 27-0083호 검수사진(검수사진은 각 2부씩 촬영)

[184]

소방용수 안전지킴이 활동결과(1팀)

□ 활동내용

활동 사항	○ 공설소화전 27-0085호 도색 검수 불량 ○ 소방차 통행곤란지역 장애물 현황 파악
건의 사항	○ 설치지점 도색요청 : 원형이 예쁘게 안그려져 있어요 ○ 설치지점 주의요청 : 단독주택이 담장을 터서 주차장을 만들었으나 여러가구가 살고 차량이 있다보니 주차가 힘든 상황인듯 소화전위로 주차를 하여 차주에게 주의는 주었으나 주차문제를 해결 할 주의필요함 ○ 설치지점 명칭요청 : 221-24 2층 단독주택앞

□ 활동사진

공소 27-0085호 검수사진(검수사진은 각 2부씩 촬영)

[116]

소방용수 안전지킴이 활동결과(1,2팀)

□ 활동내용

활동 사항	○ 공설소화전 35-0016호 도색 검수 불량 ○ 소방차 통행곤란지역 장애물 현황 파악
건의 사항	○ 설치지점 수정요청 : 효성아파트앞(진흥빌라 근접) ○ 도색 요청합니다.

□ 활동사진

공소35-0016호 검수사진(검수사진은 각 2부씩 촬영)

[115]

소방용수 안전지킴이 활동결과(2팀)

□ 활동내용

활동 사항	○ 공설소화전 35-0019호 도색 검수 불량 ○ 소방차 통행곤란지역 장애물 현황 파악
건의 사항	○ 설치지점 수정요청 : 용마빌딩(1층 대흥마트 건물차도) ○ 도색 요청

□ 활동사진

공소35-0019호 검수사진(검수사진은 각 2부씩 촬영)

[91]

소방용수 안전지킴이 활동결과(2팀)

□ 활동내용

활동 사항	○ 공설소화전 35-0157호 도색 검수 불량 ○ 소방차 통행곤란지역 장애물 현황 파악
건의 사항	○ 설치지점 수정요청 : 싱싱마트 골목 553-24 다세대 주택앞 ○ 3번을 방문 했지만 주거건물과 인접하여 집앞에 차량을 주차하고 전화번호 메모도 없어 차량소유자 등 확인불가 및 주변인들도 모름

□ 활동사진

공소35-0157호 검수사진(검수사진은 각 2부씩 촬영)

[89]

소방용수 안전지킴이 활동결과(2팀)

□ 활동내용

활동 사항	○ 공설소화전 35-0171호 도색 검수 불량 ○ 소방차 통행곤란지역 장애물 현황 파악
건의 사항	○ 설치지점 수정요청 : 제니스빌(신축건물) 505-17주소 건물임

□ 활동사진

공소35-0171호 검수사진(검수사진은 각 2부씩 촬영)

103]

소방용수 안전지킴이 활동결과(2팀)

□ 활동내용

활동 사항	○ 공설소화전 35-0086호 도색 검수 불량 ○ 소방차 통행곤란지역 장애물 현황 파악
건의 사항	○ 설치지점 도색 부탁 및 명칭 수정요청 : 해피빌앞

□ 활동사진

공소 35-0086호 검수사진(검수사진은 각 2부씩 촬영)

[59]

소방용수 안전지킴이 활동결과(1팀)

□ 활동내용

활동 사항	○ 공설소화전 36-0109호 도색 검수 불량 ○ 소방차 통행곤란지역 장애물 현황 파악
건의 사항

□ 활동사진

공소36-0109호 검수사진(검수사진은 각 2부씩 촬영)

[62]

소방용수 안전지킴이 활동결과(1팀)

□ 활동내용

활동 사항	○ 공설소화전 36-0105호 도색 검수 불량 ○ 소방차 통행곤란지역 장애물 현황 파악
건의 사항	○ 설치지점 도색요청 : 도색이 안되어 있습니다. 좁은 골목 차량 주차 주의가 필요합니다.

□ 활동사진

공소 36-0105호 검수사진(검수사진은 각 2부씩 촬영)

[67]

소방용수 안전지킴이 활동결과(2팀)

□ 활동내용

활동 사항	○ 공설소화전36-0063호 도색 검수 불량 ○ 소방차 통행곤란지역 장애물 현황 파악
건의 사항	○ 설치지점 도색요청 : 도색을 부탁드립니다

□ 활동사진

공소 36-0063호 검수사진(검수사진은 각 2부씩 촬영)

[4]

소방용수 안전지킴이 활동결과(2팀)

□ 활동내용

활동 사항	○ 공설소화전 37-0138호 도색 검수 불량 ○ 소방차 통행곤란지역 장애물 현황 파악
건의 사항	○ 설치지점 도색요청 : 도색 부탁드립니다

□ 활동사진

공소37-0138호 검수사진(검수사진은 각 2부씩 촬영)

소방용수시설 도색 및 보온 검수결과

□ 활동내용

활동 사항	○ 공설소화전 32-0042호 도색 검수 : 도색불량 ○ 소화전뚜껑 주위 도색 불량 위치 : 양천구 신월로20길 16(신월동 597-1번지) ○ 소화전 도색 확인(신트리119안전센터)
지도

□ 활동사진

공소32-0042호 검수사진(검수사진은 각 2부씩 촬영)

소방용수시설 도색 및 보온 검수결과

□ 활동내용

활동 사항	○ 공설소화전 32-0068호 보온 검수 : 보온 불량 위치 : 양천구 남부순환로 609(신월동 559-3) ○ 소화전 도색 및 보온 확인(신트리119안전센터)
지도

□ 활동사진

공소32-0068호 검수사진(검수사진은 각 2부씩 촬영)

소방용수시설 도색 및 보온 검수결과

□ 활동내용

활동 사항	○ 공설소화전 22-0014호 보온 검수 : 보온불량 위치 : 양천구 신정로11길 20 동일하이빌 1단지 출입구 (신정동 1310 동일하이빌 1단지 출입구) ○ 소화전 보온 확인(신트리119안전센터)
위치

□ 활동사진

공소22-0014호 검수사진(검수사진은 각 2부씩 촬영)

소방용수시설 도색 및 보온 검수결과

□ 활동내용(19)

활동 사항	○ 공설소화전 270048호 보온 검수 : 보온불량(미설치됨) ○ 주소 : 양천구 곰달래로 13길 21 덕화연립 (신월동 118-14번지) ○ 보온재 설치안됨(신월119안전센터)
위치

□ 활동사진

설치안됨	설치안됨
공소27-0048호 검수사진

끝.