도 색 공 사 지 침 서

강 서 소 방 서

(현장지휘대)

지하식 도색 방법

1. 소방용수맨홀표시

○ 소화전 맨홀뚜껑 부근에 황색반사도료로 폭 15cm의 둘레를 도색하여 다른

시설과의 식별을 용이하게 한다.

2. 재질

○ 도로표시용 황색반사도료(KSM 5322 1종), 고휘도 반사체 가루

3. 지하식 소화전 규격

○ 맨홀뚜껑반경 64.8CM

○ 기타 자세한 내용은 별첨 참조

4. 도색방법

○ 깨끗이 빗자루로 쓸어내고, 이물질은 솔로 제거 후 물로 깨끗이 씻어낸다.

○ 토치램프로 물기를 건조시킨다.

○ 소화전 뚜껑둘레에 폭 15cm 황색반사 도료로 도색한다.

○ 소화전 맨홀주변여건에 따라 뚜껑안쪽 또는 뚜껑바깥쪽에 도색한다.

○ 황색반사도료를 연속3회 이상 도색한다.

○ 도료 위에 고휘도 반사체 가루를 뿌려서 야간에 식별을 용이하게 한다.

○ 어느 정도 건조될 때까지 기다렸다가 다음 장소로 이동한다.

5. 기타사항

○ 위 지침에 표기되지 않은 사항은 감독자의 지시에 따른다.

○ 공사 시 민원이 발생되지 않도록 하고, 안전사고발생에 대한 모든 책임

을 진다.

○ 작업 전 안전교육 철저로 안전사고 발생을 방지하고, 안전사고발생에

대한 모든 책임을 진다.

별첨자료

지하식 소화전 표시 방법

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

원형 소화전 (신형)	도 색 전	도 색 후
원형 소화전 (구형)

15CM

15CM

지상식 도색 방법

1. 개 요

○ 적색 에나멜 도료(고급페인트)로 도색함으로써 다른시설과의 식별을

용이하게 한다.

2. 재 질

○ 녹 방지용 적색 에나멜페인트(KSM 6010 외부용 1급)

녹 방지용 백색 에나멜페인트(KSM 6010 외부용 1급)

녹 방지용 금색 에나멜페인트(KSM 6010 외부용 1급)

3. 규 격

○ 지상식소화전 : 높이 55cm ~ 80cm

○ 기타 자세한 내용은 별첨 참조

4. 도색방법

○ 도색대상은 솔을 이용하여 이물질 등을 제거 및 세척한다.

○ 탈색부위나 녹 등이 있을시 제거한다.

○ 소화전몸통 표면에 적색 에나멜페인트로 2회 이상 도색한다.

○ 지상식 소화전 몸체 “소화전” 글씨에 백색 에나멜페인트로 도색한다.

○ 지상식 소화전 몸체 중 스핀들은 원래상태를 유지하고 토출구캡 2개는

금색 에나멜페인트로 도색한다.

○ 제수변 맨홀뚜껑 부근에는 황색반사도료로 폭 15㎝이상 선을 그 둘레를

따라 칠할 것

5. 기타사항

○ 위 규격서에 표기되지 않은 사항은 감독자의 지시에 따른다.

○ 공사 시 민원이 발생하지 않도록 한다.

○ 작업 전 안전교육 철저로 안전사고 발생을 방지하고, 안전사고발생에

대한 모든 책임을 진다.

지상식  소화전

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

금색

※ 도색방법

○ 이물질 제거 후 2회 이상 도색

- 몸통부분 : 적색

- 문자(소화전) : 백색

- 토출구 캡 : 금색

몸통부분 적색

소화전 글씨 (백색)

급수탑 도색 방법

1. 개 요

○ 급수탑 외부를  보온재 및 칼라강판을 설치함으로서 겨울철 동결방지 및

도색효과로 타시설과 식별을 용이하게 한다.

2. 재 질

○ 보온재 : 두께 50mm이상

○ 칼라철판(적색) : 두께 0.5mm이상

3. 도색방법

○ 기존에 부착된 강판 및 보온재를 완전히 제거한다.

○ 몸통 전체를 녹방지용 적색에나멜페인트로  2회 도색한다.

○ 도색이 완전히 마른 후 보온재로 급수탑 외부를 감싼다.

○ 테이프로 보온재를 붙인다.

○ 칼라강판(적색)으로 보온재 외부를 감싼다.

○ 칼라강판을 리벳으로 고정하여 마감한다.

4. 기타사항

○ 위 시방서에 표기되지 않은 사항은 감독자의 지시에 따른다.

○ 공사 시 민원이 발생하지 않도록 한다.

○ 작업 전 안전교육 철저로 안전사고 발생을 방지하고, 안전사고발생에

대 한 모든 책임을 진다.

급수탑 도색시방서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

“주차금지”

(세로로 표시)

주

차

금

지

노랑색반사테이프(30cm이상)

○ 노랑색 반사 테이프 부착 (폭 30cm 이상)

- 위 치 : 몸통 4개소

○ 이물질 제거 후 적색 페인트로 3회 이상 도색(몸통전체 적색도료 도색)

○ 도색 후 몸통 중앙하단의 적당한 곳에 "주차금지"글자를 세로로 표시함

(글자 : 백색 고딕체,  글자크기 : 10cm×10cm이상)

○ 제수변 맨홀뚜껑 부근에는 황색반사도료로 폭 15㎝이상 선을 그 둘레를 따라

칠할 것