문서번호	시설관리과-10898
결재일자	2019.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
협 조
	주무관
	주무관

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

뚝도아리수 수계

도‧송수관로 합동점검 결과보고

2019. 10.

상수도사업본부

시 설 관 리 과

도‧송수관로 합동점검 결과보고(뚝도수계)

뚝도아리수정수센터 공급계통 도‧송수관로 합동점검(본부‧사업소)을 실시하고 결과를 보고 드림

※ 관련근거 : 2019년 상수도시설물 종합점검 계획(시설관리과-1142, ‘19.2.1.)

Ⅰ				점검개요		‘

□  점검대상

❍ 관로 및 부속시설(밸브, 밸브실 등)

사업소	지역	상수도관		밸브류(개소)
		구경(㎜)	연장(㎞)	계	제수밸브	퇴수밸브	공기밸브	신축관	유량계
계		600~2,200	35	201	42	35	88	34	2
중부	용산구	600~1,800	14	65	20	11	22	12	-
동부	성동구	600~2,200	18	63	12	13	30	8	-
	광진구			41	4	8	19	10	-
서부	마포구	700~1,650	3	32	6	3	17	4	2

	<계통도>
자 양 취 수 장 뚝 도 정 수 장 대현산배수지 보광배수지 와우산배수지 D=2,200mm D=2,200mm D=2,200mm D=1,650mm D=1,650mm D=1,800mm D=1,200mm D=1,200mm D=1,650mm D=1,500mm D=900mm 동부 관내 동부 관내 중부 관내 서부 관내 도수관로 송수관로 동호대교 원효대교

□  점검기간 : 2019.9.17. ~ 10.2.(12일간)

동부	동부	서부	비고
9.17.~ 9.24.(6일간)	9.25.~ 9.30.(4일간)	10.1.~ 10.2.(2일간)

□  점검방법 : 상수도관 및 각종 밸브류 육안점검

□  점 검 자 : 합동점검(본부, 사업소)

❍ 본  부 : 시설관리과 김동구, 조인영, 이준연

❍ 사업소 : 시설물담당 및 순찰반 직원 등 9명

□  점검내용

❍ 상수도관 직상부 주변에 타시설 등 설치여부

❍ 밸브실내 밸브 및 상수도관 누수, 침수, 토사적치 여부

❍ 관로 표지(판, 석) 설치 및 훼손여부

❍ 맨홀주변 포장단차 및 맨홀 구조체 파손 여부

❍ GIS 자료와 현장의 일치 여부 등

Ⅱ				점검결과		‘

□ 점검결과 지적사항

❍ 표지판 미설치 및 훼손, 밸브실 침수, 철개뚜껑 개폐불가 등 48건

사업소	지역	계	밸브실표지판 망실 등	밸브실 침수	철개 개폐불가	밸브실위치 확인불가	고정밸브대불량	맨홀주변 파손 등	출입 사다리
계 (건수)		48	23	10	6	5	2	1	1
중 부	용산구	12	1	6	1	3	0	0	1
동 부	성동구	18	11	2	3	-	1	1	-
	광진구	11	7		1	2	1	-	-
서 부	마포구	7	4	2	1	-	-	-	-

□ 유형별 현황

밸브실 침수	******	맨홀주변 정비

Ⅲ				조치계획		‘

□ 점검결과 상수도 지리정보시스템(GIS) 입력

□ 지적사항은 보수계획 수립 및 연내(2019년 12월말까지) 정비

Ⅳ				행정사항		‘

□ 점검결과 사업소 통보

□ 지적사항 조치결과 향후 사업소 경영실적 평가에 반영

붙임 : 점검결과 적출현황(사업소별) 3부.  끝.