도충빌딩 자체점검 지적내역

구분	위치	불량 내용	근거
피난	PH층	출입구 피난구 및 하부 계단통로유도등 점등불량 상태임	NFSC 303제5,6조
피난	6충	사무실 출입구 피난구 유도등 자체불량 상태임	NFSC 303제5,6조
소화	6층	소화전 앞 적재물 이전조치 요망	설치유지 및 안전관리에 관한 법류
경보	6층	사무실내구획실감지기미설치상태임	NFSC 203제7조
피난	5층	출입구 통로 유도등 설치된 상태임 (피난구 교체요망)	NFSC 303제5,6조
소화	5층	소화전 앞 적재물 이전조치 요망	설치유지 및 안전관리에 관한 법률
소화	4층	스크린 골프장 내 소화전 위치표시등 파손된 상태임	NFSC 102제7조
경보	3층	나염실내 감지기 미설치된 상태임	NFSC 203제7조
경보	3층	제본실내 감지기 미설치된 상태임	NFSC 203제7조
피난	3층	출입구 피난구 유도등 점등불량 상태임	NFSC 303제5,6조
피난	2층	유토피아노래바 비상조명등 배터리 불량 상태임(4개소)	NFSC 304제4조
경보	2층	소화전 복도 연기 김지기 미설치된 상태임	NFSC 203제7조
피난	1층	주출입구 피난구 유도등 및 계단 하부 통로 유도등 점등불량 상태임	NFSC 303제5,6조
경보	1층	슈퍼 입구쪽 감지기 감지부 탈락된 상태임	NFSC 203제7조
경보	지하1층	소화전 경종 연동 안되는 상태임	NFSC 203제8조
경보	지하1층	프리액션 밸브 A.B감지기 선로단선 상태임	NFSC 203제11조
소화	지하1층	프리액션 밸브 압력스위치 및 탬퍼 스위치 단선 상태임	NFSC 103제6조
소화	지하1층	스프링클러 보조 펌프 압력스위치 자체불량 상태임	NFSC 103제5조
소화	지하1층	스프링클러 저수조 탬퍼 스위치 선로단선 상태임 (100A)	NFSC 103제12조
경보	해당층	1층~옥상층회로,발신기,경종,전화,시각경보기,간선선로단선된상태임	NFSC 203제11조
피난	해당층	완강기 함 미비치 및 거치대 설치안된 상태임 (3F~7F)	NFSC 301제4조