건설공사장 기동불시점검 조치결과보고

(서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업)

□ 점검일시 : 2014. 7. 10(목)

□ 점 검 자 : 안전관리과 오반교, 정진혁

□ 점검내용

지 적 내 용	조 치 내 용
○ 사면붕괴 재해예방에 관한사항 (현장시정사항) - 현재 생물반응조와 소화조에 굴착 공사가 진행 중으로 터파기 가시설은 Sheet Pile+깎기 비탈면으로 공사 진행 - 터파기 비탈면이 기준경사에 미흡한 일부 비탈면에 대해서는 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제338조 1항, 2항에 별표11의 기준에 맞도록 정비요망(산업안전보건 기준에 관한 규칙 제338조)	- 산업안전보건기준 별표11 굴착면의 기울기 기준에 맞추어 기울기 1:1 보정완료
○ 사면붕괴 재해예방에 관한사항 (현장시정사항) - 현재 공사중 깎기 비탈면이 전체적으로 작일 집중호우로 인해 표층에 물길이 다수 형성되어 있으며, 일부구간은 비탈면이 유실되어 있어 작일과 같은 강우가 재차 발생시 표층파괴로 인한 매몰의 위험성이 크므로 물길과 유실된 부분에 되메움과 다짐을 수행하고 강우에 대비하여 포장덮개 포설요망(산업안전보건 기준에 관한 규칙 제340조)	- 되메움과 다짐 완료 후 천막 설치 완료 ※점토지반은 사면을 관찰하기 위해 방진막으로 덮었음
○ 사면붕괴 재해예방에 관한사항 (현장시정사항) - 현재 비탈면에 대한 각종 배수측구들이 비교적 양호하게 설치되어 있으나 작일 집중호우로 인해 슬러지가 쌓여 통수단면이 축소된 구간은 슬러지를 제거하여 통수단면을 확보하고, 경사방향이 잘 못되어 배수가 안되는 토사측구는 집수정이나 임시침사지 방향으로 경사를 유지하여 배수관리 요망(산업안전보건 기준에 관한 규칙 제340조)	- 토사 측구에 쌓여있는 슬러지를 제거하여 통수단면을 확보하였고 집수정으로 배수되도록 유도조치 완료

지 적 내 용

조 치 내 용

○ 사면붕괴 재해예방에 관한사항

(현장시정사항)

- 생물반응조 5-2구역 비탈면 배면에 가설된 공사용 측구는 침사지로 유입될 수 있도록 조치하여 공사용 가도로 우수 및 토석류가 범람하지 못하도록 조치하고 작일 집중호우로 인해 주행성이 불량해진 공사용 가도는 정비요망(산업안전보건 기준에 관한 규칙 제340조, 제379조)

- 생물반응조 5-2구역은 토공작업이 진행중으로

공사용 가도를 양질토로 치환하면서 공사를    진행하고 있음

○ 사면붕괴 재해예방에 관한사항

(현장시정사항)

- 생물반응조 5-2구역에 기존 구조물과 교차되는 접속부에 깎기 비탈면이 우수 침식으로 하부가 유실되어 있고, 구조물 인접 비탈면 하부에는 공동이 있어 붕괴 위험성이 높으므로 조속히 보강요망(산업안전보건 기준에 관한 규칙 제338조, 제339조)

- 또한 공동이 있는 비탈면 상부가 인장균열이 다수 발생되어 있으므로 조속히 비탈면 및 공동에 대한 보강대책을 수립하여 조치가 요망되며, 사안이 즉시조치하기에 시공상 위험하다고 판단될 경우 기술지원감리 점검 및 검토 후 조치요망(산업안전보건 기준에 관한 규칙 제339조)

- 공동 및 인장균열이 발생된 비탈면과 소단 인근에는 보강완료시까지 근로자 접근 및 하부작업 통제요망

- 토공작업이 진행중으로 비탈면을 보수하면서 위험성 없도록 조치하겠음

- U형측구를 제거하고 공동에 되메우기 실시 후 인장균열 보강 조치완료

- 근로자 접근금지 조치완료

○ 수방대책에 관한 사항

(현장시정사항)

- 집중호우 시 수방대책으로 8″ 1대, 6″ 4대, 4″ 6대가 가동되도록 계획되었으나

- 현장에 6″ 3대, 4″ 5대, 3″ 1대가 비치되어 집중호우 시 대처가 어려우니

- 집중호우를 가정한 수방대책이 되도록 양수기 추가 확보 및 비치 요함

- 집중호우시 8″를 임대하여 사용할 예정이었으나, 확보가 어려워 6″로 대체코자 함

규격	8“	6“	4“
당초	1대	4대	6대
변경	-	7대	6대

■현황사진

공사명 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업

법면 천막 미설치		법면 천막 설치 완료
비탈면 경사기준 미흡		경사기준 1:1 보정 완료
비탈면 일부 유실		유실부 되메움과 다짐 완료

■현황사진

공사명 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업

비탈면 일부 유실		유실부 되메움과 다짐 및 천막설치 완료
비탈면 보호조치 미흡		비탈면 보호조치 완료
슬러지 제거 요함		슬러지 제거 완료

■현황사진

공사명 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업

배수 관리 요함		배수 관리 완료
배수로 설치 미흡		배수로 설치 완료
가도 정비 요함		가도 정비 완료

■현황사진

공사명 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업

비탈면 보강 요함		비탈면 보강 및 천막 설치 완료
U형 측구밑에 공동 및 인장균열 발생		공동에 되메우기 및 인장균열 보강
근로자 접근 금지 조치 요함		근로자 접근 금지 조치 완료

■현황사진

공사명 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업

양수기 추가 확보 및 비치 요함		7월18일까지 추가로 6“ 4대, 4” 1대 보강 예정