◆ 자연과 인간의 공간창조 기업 도화 ◆

(주) 도 화 엔 지 니 어 링

Dohwa Engineering Co.,LTD.

수   신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참   조 : 방재시설부장

제   목 : 실정보고(소화조 가시설구간 공법변경)

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』과 관련하여 시설현대화 차수벽 공사중 소화조 가시설구간의 공법 변경(쉬트파일+어스앵커 ⇒ 쉬트파일, H파일+버팀보 지지)요청이 있어 붙임과 같이 검토후 보고 드리오니 승인하여 주시기 바랍니다.

붙    임 : 1. 검토의견서            1부

2. 대림서남(공무)제14-365호 사본         1부  끝.

담당/부장 장순건(*************)                                     감리단장 : 김봉주

협조자

시  행 : 도화(서남)2014-241호(2014.07.22)              접  수 :      (2014.   .   .)

우 135-080 서울특별시 강서구 방화3동 65-2                / 홈페이지 www.dohwa.co.kr

전화 (02)2661-6435 /전송 (02)2661-6437                / 이메일 ozzie@dohwa.co.kr/ 공개

◆ 자연과 인간의 공간창조 기업 도화 ◆

(주) 도 화 엔 지 니 어 링

Dohwa Engineering Co.,LTD.

수   신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참   조 : 방재시설부장

제   목 : 실정보고(소화조 가시설구간 공법변경)

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』과 관련하여 시설현대화 차수벽 공사중 소화조 가시설구간의 공법 변경(쉬트파일+어스앵커 ⇒ 쉬트파일, H파일+버팀보지지)요청이 있어 붙임과 같이 검토후 보고 드리오니 승인하여 주시기 바랍니다.

붙    임 : 1. 검토의견서            1부

2. 대림서남(공무)제14-365호 사본         1부  끝.

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

전면책임감리용역 책임감리원 김  봉  주(인)

담당/부장 장순건(*************)                                     감리단장 : 김봉주

협조자

시  행 : 도화(서남)2014-241호(2014.07.18)              접  수 :      (2014.   .   .)

우 135-080 서울특별시 강서구 방화3동 65-2                / 홈페이지 www.dohwa.co.kr

전화 (02)2661-6435 /전송 (02)2661-6437                / 이메일 ozzie@dohwa.co.kr/ 공개

검 토 의 견 서

용 역 명

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

검토 일자

2014. 07. 18.

용역 기간

2009. 11. 8 ~ 2015. 08. 9

검 토 자

보조감리원 장순건

검토 분야

■공통 □토목 □건축 □기계 □전기 □조경

확 인 자

책임감리원 김봉주

검 토 명

소화조 가시설 구간 공법 변경

■검토 목적

시설현대화 공사중 소화조 가시설 구간의 쉬트파일+어스앵커공법에서 쉬트파일,    H파일+버팀보 공법으로 변경요청 실정보고 되어 검토함

■검토 개요

○ 위    치 : 서울시 강서구 마곡동 91번지 일원(서남물재생센터)

○ 규    모 : 고도처리시설개량 115만톤/일, 시설현대화 36만톤/일,

기존시설존치 12만톤/일

○ 사업기간 : 2009. 11. 09 ~ 2015. 08. 09

○ 계약방식 : 설계·시공 일괄입찰방식(T/K)

○ 시 공 사 : 대림산업(주)외 5개사

○ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링, (주)유신

○ 총도급비 : 277,603백만원

■검토 내용

1. 설계 현황

공사 계획 평면	설계 내용	비고
	1. 가시설구역 - Ⅱ-2, Ⅱ-3(B구간) 구역 - Sheet-Pile(579본)+어스앵커(805공) 2. 차수벽 - Ⅱ-1 구역 - Sheet-Pile(75본), L=30m

2. 문제점

① 설계지질 조사결과와 현장 시공전 지질조사 결과를 추가하여 주상도를 작성한 결과 설계지질주상도보다  지층분포 폭이 깊어짐에 따라,

- 쉬트파일+어스앵커를 설계대로 시공시 정착구간이 퇴적층에 위치하여 정착력이 부족으로 인한 품질확보 및 안정성 확보가 어려울 것으로 사료되며,

- 기존 구조물인 BY-PASS BOX 하부에 어스앵커를 시공함으로써 기존BOX말뚝과 간섭으로 손상이 우려됨.

② 어스앵커 시공시 천공홀로 지하수 유출시 미세점질토가 같이 유출 되므로서 주변 방류펌프동 등의 주요구조물의 저부 침하 및 가시설 변이 등의 문제점 발생이 우려됨

※ 인근현장인 분뇨시설현대화 사업현장에서 굴착공사를 위해 가시설공사를 어스앵커로 공법으로 시행 하였으나 정착장 지지력 부족으로 인한 가시설 변위로 문제점이 발생됨(서남물재생센터 현장과 지질조건이 동일함.)

3. 대책

① 전체 폐합되는 Sheet-Pile 차수벽(E구간)을 시공하므로써 1차로 지하수를 차단 하고,

② 소화조 시공을 위한 가시설 공법은 아래 변경 도면과 같이

- 1단계로 C구역은 Sheet-Pile + 스트러트 가시설로 보강하여 구조물공사를  시행하고,

- A구역은 자연터파기 구역으로 분뇨시설현대화현장 진입도로가 인접하고 중장비가 출입하여 H-Pile + 토류판으로 사면을 보강코져 하여 안정성을 확보하고,

- B, D구역은 소화조 구조물 완료 후 가스정장조 및 슬러지 처리시설 공사를 위한 2차 가시설 및 어스앵커를 설치하여 공사시 발생되는 문제를 해결코져함.

③ 당초 변경 비교

구분	당초	변경	비고
단면도

구분	당초	변경	비고
횡단면도
수량	가시설 : Sheet-Pile(579본) + 어스앵커(805공) 차수벽 : Sheet-Pile(75본), L=30m	A : 흙막이(H-PILE+토류판) B : 흙막이(H-PILE+토류판) + 버팀보 C : 흙막이(S/P+H-PILE) + 버팀보 D : 흙막이(S/P+H-PILE+토류벽) + 버팀보 (일부구간 RAKER, 어스앵커 28공) E : 차수벽(S/P)

4. 주요 수량 검토

구 분	규 격	당초	변경	증 감
어스앵커	(L=11~17m)	805공	28공	-777공
스트러트	□-350×350		339본	339본
쉬트파일	SP-400×150×13	654본	1,199본	545본
H-PILE	H-300×200×9/14		106본	106본

4. 개략공사비 검토

(단위 : 천원)

구 분	금액		증 감	비고
	당초	변경
공사비	2,116,672	2,929,619	+)812,947
제경비	937,395	1,128,598	+)191,203
물가변동금액	429,591	298,725	-130,866
계	3,483,659	4,356,943	+)873,284

※ 공사비는 가시설 공사 완료 후 전체 가시설 정산 보고 예정

※ 단가적용기준

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한법률 시행령 제103조③항

구 분	적용 기준	비고
수량감소 단가	최초계약단가+ ESC기반영분
수량증가 단가	1. 협의단가 2. ( A + B ) ÷ 2 * A = 최초계약단가+ ESC기반영분 * B = 설계변경 시점 단가 100% ⇒ A = 최초계약단가+ ESC기반영분 : (협의 적용)
신규 단가	설계변경 시점 단가 100%

■검토 결론

- 상기 검토와 같이 소화조 가시설 공법인 쉬트파일+어스앵커는 추가 지질조사 결과 지하수 유출시 미세점질토 유출로 인한 인장력 발현의 어려움과 지반침하에 따른 기존구조물의 안정성 문제로 공법변경 및 보완이 필요하여, 상기와 같은 공법으로 변경 시공하여 공사품질 및 안정성을 확보하여 시공함이 타당하다고 사료되며,

- 입찰안내서 공사계약 일반조건 제21조 6항에 의거, 당초 설계오류로 인한 사항으로 전체공사에 대해 증감되는 금액을 합산하여 계약금액내 조정하며, 전체 계약금액내에서 변경코져함.

서남물재생센터고도처리 및 시설현대화사업

전면책임감리용역 책임감리원 김 봉 주 (인)