소방시설 종합정밀점검 시정보완내역서

점검대상명 : 도화타워

구분	해당설비	불 량 내 용	조치사항	관련근거
소화설비	스프링클러 설비	1.스프링클러 헤드 수평거리 미달구역 1)7층 김윤곤 부사장실 (증설 1개) 2)16층 방승우 본부장실(이설 3개)	보수요함	NFSC103 -10
경보설비	자동화재 탐지설비	1.감지기 미설치 구역 (10개소) 1)18층 기술개발 연구원장실 장세웅실 2)16층 방승우 본부장실,정세진 부사장실 3)14층 오서균 부회장실 및 옆 회의실 4)12층 최덕판 고문실 5)8층 좌 문서보관실 6)7층 문상규 전무실,김윤곤 부사장실 7)5층 김형복 부사장실 2.감지기 작동불량 구역(3개소) 1)10층 신영주 부사장실(단선) 2)9층 좌 9-2호 라인 탕비실옆 방송 장비실(감지기 불량) 3)7층 7-1번(서쪽)라인 회의실 차동식 감지기 작동불량	보수요함	NFSC203-7