문서번호	원수관리과-870
결재일자	2019.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
협 조
	정수시설과장
	주무관

“상수도본부 발족 30년, 수돗물통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

도·송수관로 밸브실의 산소결핍 취약시설에 대한  산소농도 측정 경고 안내문 설치계획

2019.  6.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

도·송수관의 밸브실 등 산소결핍 취약시설에 대한

산소농도측정 경고 안내문 설치 계획

도·송수관의 밸브실내 밀폐공간에 출입시 선 산소측정을 하고 출입하도록 유도하는 경고 안내문을 설치하여 밸브실 질식사고를 사전예방하고자 함

- 사업소장회의 2019.5.30.(목) 14:00 서부수도사업소 업무개선 사례 횡단전개

□ 추진배경 및 현황

○ 밸브실 출입전에 “사전 산소농도 측정” “밸브실 송풍” 등 선행작업후 출입토록 하고 있으나 밸브실내에 위험표시가 없어, 무심코 출입하여 발생되는 질식사고를 선제적으로 예방하기 위해 안내판 설치필요

- (2019.6.3. 정수센터 간부회의)

○ 도·송수관의 변실 현황

위 치		강북계열		구의.뚝도계열
		송수관 (2,400)	도수관 (2,600)	도수관 (2,200)
대형변실(개소)	정수센터(바깥)	29	20	34
	정수센터(안)	4	-	-

□ 추진방법

○ 내  용 : 위험! 산소농도 측정 안내문(출입통제용 탈착체인)설치

설치도	설치 예시

○ 설치대상 : 도·송수관의 대형변실

- 도,송수관로 대형변실 ⇒ 동부수도사업소 의뢰

- 정수센터내 대형변실 ⇒ 시설물 유지보수 연간단가 업체 지시

○ 설치 후 계획

① 작업자는 밸브실 작업 시 맨홀뚜껑을 열면 “위험 안내문” 인식

② 작업자는 산소농도측정기를 줄에 매달아 산소농도 측정

- 산소결핍시(20%이하)  : 경고음 발생 ⇒ 강제송풍 후 재측정 ⇒ 이상없음 확인 후 밸브실 진입

- 산소정상(20%이상) : 경고판에 연결된 출입통제 와이어 해체 후 밸브실 진입

③ 점검 및 시설물 보수작업 후 위험경고판을 제자리에 원상복구

④ 취약시설 직원 교육 : 전반기, 하반기 년2회

□ 행정사항

○ 강북정수장 시계외 시설물 유지관리계획(‘98.2.9/본부장방침)에 의거 동부수도사업소에 설치협조요청 시행

□ 기대효과

○ 출입통제 와이어의 해체 없이는 밸브실 출입이 불가능하도록 차단함으로써, 사전 산소측정을 100% 유도

○ 생명을 위협하는 질식사고 위험을 경각 시킴으로써, “설마”하는 작업자의 안전불감증 사전 차단

따로붙임 : 강북·구의·뚝도 도·송수변실 현황 1부. 끝