동부간선도로 공사현장 인근 시설물 점검보고

구민의 복리증진을 통한 삶의 가치 향상

문서번호	문화체육서비스팀-2600
결재일자

담 당 자			팀장

동부간선도로 확장 공사에 따른 창동문화체육센터 시설물 파손이 발생하고 있기에 점검하고 결과를 보고합니다.

창조하는 공단 감동하는 고객

1. 창동문화체육센터 동측 주차장 바닥 아스팔트 침하 발생

가. 점검일자 : 2015. 06. 17(수)

나. 점검내용 :

- 최초발견일 : 2014. 12.

- 2014년 동부간선도로 공사 이후 하수관 파열로 주차장에서 물오름 확인.

- 동측 주차장 바닥 하수관 파열로 주차장 바닥 아스팔트 침하 중.

⇒ 도면확인 결과 수영장 배수용 하수관로가 지나는 지점이며

동부간선도로 확장을 위한 발파 등에 의하여 배수관이 파열된 것으로                      추정됨.

⇒ 현재 누수량이 증가 중이며 바닥침하 발생이 우려 됨.

다. 보수요청사항 : 누수부 지점에 대한 터파기 공사 후, 하수관 보수. 아스팔트                               마감

사진 1	사진 2	사진 3

라. 누수사진 :

2. 동부간선도로 확장 및 외부대피계단 설치공사에 따른 냉각탑 기울어짐 발생.

가. 점검일자 : 2015. 06. 17(수)

나. 점검내용 :

- 최초발견일 : 2015. 06.

- 동부간선도로 외부대피계단 설치 공사 중 창동문화체육센터 부지 지반 침                 하가 발생되어 냉각탑이 도로쪽으로 약 10㎝ 기울어짐.

- 한라건설과 냉각탑 기울어짐이 계속 진행되고 있는지 지속적인 레벨 측정                 중임.

- 기울어짐에 따른 배관 유격 발생 우려

- 배관 유격 발생시 창동문화체육센터 냉방 불가 발생 우려

다. 보수요청사항 : ① 냉각탑 해체 ② 수평기초공사 ③ 재설치

사진 1	사진 2	사진 3
사진 4	사진 5	사진 6

라. 냉각탑 사진 :

3. 냉각탑 옆 가로등 기울어짐.

가. 점검일자 : 2015. 06. 17(수)

나. 점검내용 :

- 발생일자 : 2014. 07. 14

- 동부간선도로 외부대피계단 설치를 위한 공사구간 내 지장물(수목 및 울타                 리) 이식 도중 포크레인이 가로등을 밀어 냉각탑 방향으로 기울어짐.

- 당시 이설작업 감독관이 확인.

다. 보수요청사항 : 가로등 재설치

사진 1	사진 2

라. 가로등 사진  :

4. 가로 등 옆 인도 침하 발생

가. 점검일자 : 2015. 06. 17(수)

나. 점검내용 :

- 동부간선도로 외부대피계단 설치를 위한 공사구간 토사 유실로 인도침하

다. 보수요청사항 : 침하복구

라. 가로등 사진 :

끝.