점검지적사항

( 동부금융센터 )

소방시설의 종 류	위 치	지 적 사 항	조치 내역	비 고
1.경보설비	34F	1번 발신기 경종 작동불량	교 체 요	NFSC 203 제 8 조
	32F	공조실 감지기 작동 불량	교 체 요	NFSC 203 제7조
	30F	공조실 감지기 작동 불량	교 체 요	NFSC 203 제7조
	18F	중앙 E/V 홀 감지기 작동 불량	교 체 요	NFSC 203 제7조
	5F	공조실 감지기 작동 불량	교 체 요	NFSC 203 제7조
	B5F	예비군 창고 프리액션 B 감지기 작동 불량	교 체 요	NFSC 203 제7조
		- 이 하 여 백 -