문서번호	급수운영과-3066
결재일자	2015.2.6.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
협 조

동일로 송배수관정비공사 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.02.

동부수도사업소

급수운영과

동일로 송배수관정비공사 실정보고

동일로 송배수관정비공사 추진 중 기존관에 대한 관경 검토사항이 발생하여 본부와 협의 후 공사를 추진코자 함.

※ 관련근거 : 배수과-23호(2015.01.03.)『2015년 노후 송배수관 정비사업 대상선정 통보』

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : ************

공사개요 : ****************

사 업 비 : ********

Ⅱ		보고내용

기존관 관경 확인

상기공사 구간인 중곡동 249-1 ~ 중곡동 589-5 구간의 GIS 속성 검색  결과 SP/Φ1,000/1982로 확인되어 2015년 상반기 송배수관정비공사에 포함하여 심사 완료하였으나,

2014.12월 중곡동589-9~181-14호간 송배수관정비공사(비굴착갱생공사     시험시공)시공 중 중곡동 181-23번지 앞 굴착결과 기존관이 D=1,350㎜로     확인되었음.

- 현장 굴착을 통한 기존관 확인 현황

(당초 : GIS자료)

구의정수 센터	D1,350	중곡동 249-1	D1,000	중곡동 589-5

(변경 : 현장굴착 확인)

구의정수 센터	D1,350	중곡동 249-1	D1,350	중곡동 181-23	D1,000	중곡동 589-5

공사예정구간 확인굴착 3개소 시행

- 중곡동238-6호,190-26호,683번지 앞 기존관 확인굴착 시행한 바,   기존관은 모두 D=1,350mm로 확인되었음.

- 기존관 주변에 배수관(D=300mm) 및 하수관(D=800mm), 통신선, 가로등선,        전기선 등이 매설되어 있음.

- 각종 지하매설물로 인하여 기존관(D=1,350mm)의 절단 및 철거가 어려운        실정임.

기존관 관경 검토

공사지역 주변 급수계통

구의정수 센터	D1,350	군자교	D1,350	중곡동 238-5	D1,350	중곡동 181-23	D1,000	중랑구 지역
					L=700m
			D1,200
			동대문구 지역		금회공사 구간
					(동일로 송배수관정비공사)

공사구간 내 기존관 D=1,350㎜는 현재 사용하지 않는 비상관로로          군자교 이후 D=1,200㎜가 분기되어 동대문구 지역을 급수하고 있으며,

D=1,200㎜ 분기 이후 중곡동 181-23번지 앞에서 D=1,000㎜로 축소되어         중랑구 지역을 급수하고 있는 실정임.

확인굴착 결과 각종 지하 매설물로 인하여 기존관이 부설된 보도구간의         관로부설 및 기타 작업시행이 어려운 실정임.

본 공사구간 내의 기존관 D=1,350㎜는 중곡동 181-23번지 앞에서    D=1,000㎜로 축소되는 바, 향후 추가적인 급수 수요가 없을 것으로 판단되어 본 공사를 D=1,000㎜로 관경 변경(축소)하여 시공하는 방안의 검토가 필요함.

- D=1,350㎜, L=700m ⇒ D=1,000㎜, L=700m

Ⅲ		조치사항

상기 사항에 의거 본 공사는 관경을 축소(D=1,350㎜ ⇒ D=1,000㎜)하여 시공하는 것이 타당한지의 여부를 본부에 협의 요청하여 그 결과에 의거 조치코자 합니다.

첨부 : 1. 위치도 1부.

2. 횡단굴착 현황도 1부. 끝.