누수발생 보고

동작대교 남단 반포천 1500,2200,2400mm 도·송수관로 중 누수(추정)가 발생하여 보고드림

▣ 누수발생 현황

○ 위    치 : 동작구 동작대로 335

(동작동 316-3앞, 동작대교 남단하부주변)

○ 구경(관종) : D=1500~2400mm, SP  1992년, 도·송수관

○ 일    시 : 2016. 1. 7(목) 17:00

○ 원    인 : 기온변화에 따른 신축

○ 교통상황 : 이상없음(한강둔치)

○ 단수세대 : 없음

○ 기타사항 : 언론보도 없음, 재난상황실 보고됨

▣ 누수복구 시행 및 계획수립

○ 1.7(목) 17:00 : 누수발생

17:20 ~ 19:00 : 안전시설 설치

20:00 ~ 21:00 : 터파기하여 물길작업(한강배수로 확보)

21:00 ~ 24:00 : 작업방법 검토 및 수질검사, 인천광역시 상수도본부에 유선통보

1.8(금)~13(화) 07:00~18:00 : 터파기 작업 및 자재, 장비 투입

1.14(목)~15(금) 07:00~18:00 : 누수복구

1.16(토)~25(월) 07:00~18:00 : 되메우기 및 원상복구

따로붙임 : 위치도1부.    끝.

작 성 자	사업소장 : 전영석 ☎ 3146-4401 시설관리과장 : ☎우종근 3146-4590 담당 : 서규석 ☎3146-4612

< 위  치  도 >

< G I S 도 면 >

현 황 사 진

○ 누수위치 : 동작구 동작동 316-1 동작대교남단 하부

누 수	안전시설설치
터파기 시행	헬기 이착륙장