난지물재생센터 동절기 점검결과

□점검결과(총괄)

- 지적건수 : 7 건

- 조치완료 : 3 건,   조치예정 4건

□ 점검결과 세부현황

연번	구 분	점 검 결 과	조치계획
1	기전분야	3-7슬러지수집기 샤프트 벽체이탈	조치 중
2		3-7슬러지수집기 대차바퀴 마모	조치 중
3		1.2송풍기동 운휴중인 디지털복합계전기 fault내역확인	조치 완료
4		모터 소손	조치 완료
5		탈황 설비배관 막힘	조치 완료
6		소화전 압력탱크 불량	조치예정
7	토목,건축 구조물분야	유입펌프장 상수도 누수	조치 중

❍ 점검결과(지적사항) 사진

점검명	2016년 동절기 시설물 점검	번 호	1
사진설명	3-7 슬러지 수집기 샤프트 벽체이탈

점검명	2016년 동절기 시설물 점검	번 호	2
사진설명	3-7 슬러지 수집기 대차바퀴 마모

점검명	2016년 동절기 시설물 점검	번 호	3
사진설명	1.2송풍기동 운휴중인 디지털복합계전기 fault내역확인 및 reset초치

점검명	2016년 동절기 시설물 점검	번 호	4
사진설명	소화전 압력탱크 불량

점검명	2016년 동절기 시설물 점검	번 호	5
사진설명	모터 소손

점검명	2016년 동절기 시설물 점검	번 호	6
사진설명	탈황 설비배관 막힘

점검명	2016년 동절기 시설물 점검	번 호	7
사진설명	유입펌프장 상수도 누수