서남물재생센터 동절기 점검결과

□점검결과(총괄)

- 지적건수 : 19 건

- 조치예정 : 19 건

□ 점검결과 세부현황

연번	구 분	점 검 결 과	조치계획
1	기전분야	#1 초침 슬러지수집기 5-7호 구동스프라켓 체인 이탈	12월중 조치
2		#1 초침 슬러지수집기 6-5호 테이크업스프라켓 체인 이탈	12월중 조치 및 2017년 사업 교체
3		#1 유입동 지하관랑 조명등 점등 불량	12월중 조치
4		#1 발전기동 고온수배관 보온 불량	12월중 조치
5		#1 소화조 5계열 가스배관 보온 불량	12월중 조치
6		#1 소화가스 이송배관 응축수 U트랩 박스 파손	12월중 조치
7		#1 탈취기동 출입구 유도등 점등 불량	12월중 조치
8		제외지게이트 시건장치 고장	12월중 조치
9		특고수전실 출입금지표지판 미부착	12월중 조치
10		#2종침2계열 잉여오니펌프A-1호 체크밸브 북 파손	12월중 조치
11		#2초침6계열7지 수집기이탈 감지와이어 탈락	12월중 조치
12		#2초침6계열7지 하다 가이드레일 이탈	12월중 조치
13		#2소화가스이송배관 응축수U트랩박스 경첩탈락	12월중 조치
14		#2소화가스 응축수배출배관 보온재 파손	12월중 조치
15		#2소화가스 워터트랩 배관 동파방지 열선 고장	12월중 조치
16		슬러지야적장 잡용수 배관 보온재 탈락	12월중 조치
17	토목,건축구조물분야	#1 신야적장 좌측 셔터 작동불량 및 노후	12월중 조치
18		#1 송풍기 B동 1층 기전실 유리창 파손	12월중 조치
19		사당천 우수토실-01협잡물 적치	12월중 조치

❍ 점검결과(지적사항) 사진

점검명	2016년도 동절기 점검	번 호	1
사진설명	#1 초침 슬러지수집기 5-7호 구동스프라켓 체인 이탈

점검명	2016년도 동절기 점검	번 호	2
사진설명	#1 초침 슬러지수집기 6-5호 테이크업스프라켓 체인 이탈

점검명	2016년도 동절기 점검	번 호	3
사진설명	#1 유입동 지하관랑 조명등 점등 불량

점검명	2015년도 동절기 점검	번 호	4
사진설명	#1 발전기동 고온수배관 보온 불량

점검명	2016년도 동절기 점검	번 호	5
사진설명	#1 소화조 5계열 가스배관 보온 불량

점검명	2016년도 동절기 점검	번 호	6
사진설명	#1 소화가스 이송배관 응축수 U트랩 박스 파손

점검명	2016년도 동절기 점검	번 호	7
사진설명	#1 탈취기동 출입구 유도등 점등 불량

점검명	2016년도 동절기 점검	번 호	8
사진설명	제외지게이트 시건장치 고장

점검명	2016년도 동절기 점검	번 호	9
사진설명	특고수전실 출입금지표지판 미부착

점검명	2016년도 동절기 점검	번 호	10
사진설명	#2 종침2계열 잉여오니펌프A-1호 배관체크밸브 북 이탈파손

점검명	2016년도 동절기 점검	번 호	11
사진설명	#2 초침 6계열7지 슬러지수집기 이탈감지와이어 탈락

점검명	2016년도 동절기 점검	번 호	12
사진설명	#2 초침 6계열7지 하단 가이드레일 이탈

점검명	2016년도 동절기 점검	번 호	13
사진설명	#2 소화가스 이송배관 응축수U트랩박스 도어경첩 탈락

점검명	2016년도 동절기 점검	번 호	14
사진설명	#2 소화가스 응축수배출배관 보온재 파손

점검명	2016년도 동절기 점검	번 호	15
사진설명	#2 소화가스 워터트랩 배관 동파방지열선 고장

점검명	2016년도 동절기 점검	번 호	16
사진설명	슬러지야적장 잡용수 배관 보온재 탈락

점검명	2016년도 동절기 점검	번 호	17
사진설명	#1 신야적장 좌측 셔터 작동불량 및 노후

점검명	2016년도 동절기 점검	번 호	18
사진설명	#1 송풍기 B동 1층 창고 유리창 파손

점검명	2016년도 동절기 점검	번 호	19
사진설명	사당천 우수토실-01협잡물 적치