탄천물재생센터 동절기 점검결과

□점검결과(총괄)

- 지적건수 : 11 건

- 조치완료 : 4 건,   조치예정 7 건

□ 점검결과 세부현황

연번	구 분	점 검 결 과	조치계획
1	기전분야	#1송풍기동 샤워실 난방보일러 히터 고장	2016년시설비사업포함조치예정
2		정문 출입문 상부 앙카볼트 파손	〃
3		#2초침 전기실 등 7개소 내외부도장 탈락 및 노후	〃
4		슬러지건조시설 옥상 방화문 파손 1개소	〃
5		#1염소동(고도처리 지구변전실) 내부 누수	〃
6		침사지 진입 램프 옹벽 휀스 노후 및 안전사고 위험	〃
7	토목,건축 구조물분야	발전기 1,2호 고압배전반 Pilot Lamp 미작동	자체조치예정
8		반류수처리시설 약품배관 보온카바 훼손	조치완료
9		소화조 슬러지배관 비보온	〃
10		소화가스 응축수 배관 미보온	〃
11		슬러지적치장 셔터 스위치 파손	조치완료

❍ 점검결과(지적사항) 사진

점 검 명	2016년 탄천물재생센터 동절기안전점검	번 호	1
사진설명	#1송풍기동 샤워실 난방보일러 히터 고장

점 검 명	2016년 탄천물재생센터 동절기 안전점검	번 호	2
사진설명	정문 출입문 상부 앙카볼트 파손

점 검 명	2016년 탄천물재생센터 동절기 안전점검	번 호	3
사진설명	#2초침 전기실 등 7개소 내외부도장 탈락 및 노후

점 검 명	2016년 탄천물재생센터 동절기 안전점검	번 호	4
사진설명	슬러지건조시설 옥상 방화문 파손 1개소

점 검 명	2016년 탄천물재생센터 동절기 안전점검	번 호	5
사진설명	#1염소동(고도처리 지구변전실) 내부 누수

점 검 명	2016년 탄천물재생센터 동절기 안전점검	번 호	6
사진설명	침사지 진입램프 옹벽 휀스 노후 및 안전사고 위험

점 검 명	2016년 탄천물재생센터 동절기 안전점검	번 호	7
사진설명	발전기 1,2호 고압배전반 Pilot Lamp 미작동

점 검 명	2016년 탄천물재생센터 동절기 안전점검	번 호	8
사진설명	반류수처리시설 약품배관 보온카바 훼손(자체조치 완료)

점 검 명	2016년 탄천물재생센터 동절기 안전점검	번 호	9
사진설명	소화조 슬러지배관 미보온(자체조치 완료)

점 검 명	2016년 탄천물재생센터 동절기 안전점검	번 호	10
사진설명	소화가스 응축수 배관 미보온(자체조치 완료)

점 검 명	2016년 탄천물재생센터 동절기 안전점검	번 호	11
사진설명	슬러지적치장 셔터 스위치 파손(2016년 시설비사업 조치완료)