동절기 소방용수시설 점검 및 관리 계획

겨울철 한파 대비 노후 소방용수시설에 대한 안전사고 방지 및 표본 확인점검을 실시하고, 센터별 교차 점검을 실시하여 안전관리를 강화하고자 함.

Ⅰ		관련근거

❍ 언론보도[2013. 1. 3(토) 경북 영주시 철물점 화재 관련] “얼어붙은 소화전...불구경한 소방차[‘15.1.5.(화)매일신문]”, “겨울철 옥외소화전 무용지물[’15.1.7.(수) 한국일보]”

❍ 방호조사과-180(2015. 1. 7.)호 “동절기 소방용수시설 점검 및 관리 철저 강조지시”

❍ 재난대응과-30001(2014. 12. 22.)호 “2014년도 하반기 노후 소화전 점검 결과 알림”

❍ 재난대응과-862(2015. 1. 9.)호 “동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책 알림”

Ⅱ		기본현황

□ 공용 소방용수시설 관리현황

구 분 부 서	공 설
	소계	소 화 전			저수조	급 수 탑
		계	지상식	지하식		계	고정식	회전식
계	2,716	2,707	467	2,240	5	4	1	3
현장대응단	946	943	178	765	2		1
봉천119안전센터	705	703	118	585	1			1
신림119안전센터	490	489	85	404				1
난곡119안전센터	575	572	86	486	2			1

□ 노후소화전(C,D급) 현황 : 총 23개소

❍ 부서별 현황 : 현장대응단 7, 신림 2, 난곡 14

Ⅲ		점검계획

: 센터별 자체계획 수립 후 시행

□ 점검유형

❍ 특별점검

□ 기   간 : 2015. 1. 15.(목) ~ 1. 24.(토)

□ 점검대상 : 현장대응단 및 각 안전센터별 관리수량의 10% 이상 선별

※동절기 노후소화전 점검결과 C급 및 D급은 전수 포함 실시

□ 점검내용

- 소방용수시설 동결 및 파손 여부 확인

- 철개 및 소화전 개폐 용이 여부 확인

- 누수 및 사용후 미잠금 여부 확인 -> 누수 등으로 인한 빙결 방지

❍ 확인 표본점검

□ 기   간 : 월 1회(매월 지․수리조사에 대한 교차 확인점검)

□ 확인 표본점검 기간은 ‘15년 상반기(6월)까지 실시 후 필요시 연장

□ 점검대상 : 안전센터별 매월 지․수리조사 대상 중 5%이상 선별

□ 교차부서

구 분	교차부서
부서명	현장대응단 <-> 봉천
	신림 <-> 난곡

□ 교차방법 : 매월 초 각 부서 자체계획을 교차부서에 통보, 교차부서에서 선별 점검

□ 점검내용

- 교차부서 적정 점검 여부 확인

- 소방용수시설 동결 및 파손 여부 확인

- 철개 및 소화전 개폐 용이 여부 확인

- 누수 및 사용후 미잠금 여부 확인 -> 누수 등으로 인한 빙결 방지

- 동결 방지 조치 및 안전조치 적정 여부 확인

Ⅳ		조치사항

❍ 경미한 사항은 자체 보수 조치, 동파위험 등 중대사항은 안전조치 후 즉시 보수 의뢰

❍ 2차 동파방지를 위한 제수변 잠금 철저 (일제점검 시 잠금 조치 철저)

↳ 화재진압 활동 후 등급 관계없이 모든 제수변 잠금 조치 철저

❍ 점검결과 지・수리조사 허위 실시 등이 발견될 경우 담당자 및 감독자 엄중 조치

❍ 점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자 현장조사 실시

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(1일 4시간 이내)

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

Ⅴ		결과보고

❍ 특별점검 : 붙임2 서식에 의거 2015. 1. 27.(화)까지 기한엄수 결과보고

❍ 확인 표본점검 : 붙임2 서식에 의거 매 월 3일 이전 기한엄수 결과보고

※ 특별점검 결과에 대한 소방서별 교차점검은 취합 후 별도 계획 수립 예정  끝.

<별첨> 소방용수시설 점검요령

안전교육 및

현장 출장

○사전 안전교육 및 점검도구(기자재) 소지 현장 출장

※ 점검 중 교통사고 등 안전사고 예방을 위한 사전안전교육 및 현장안전     확인 이행 철저

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5m이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 등 이상 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형, 토출구 및 전실 내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○소화전 뚜껑(지하식)의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○소화전 뚜껑 침하 또는 지상 돌출로 인한 차량통행 및 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등의 정상 작동 여부 확인

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착 방지)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

※ 동절기 결빙점 이하 기온에서의 점검시에는 수관을 하수구 등까지 연결      하여 노면 방수로 인한 동결문제 발생 예방

※ 소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원    발생의  원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관    에서 분기된 제수밸브를 나중에 개방

[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

○점검이 완료되면 1차측 제수밸브를 잠근 다음에 스핀들 잠금 조치

점검종료․귀소

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 정리하여 귀소

※ 동절기에는 노면 동결 등으로 인한 안전사고 발생 요인 확인 후 제거하고 귀소

긴급조치

○고장상태가 중대한 시설이나 상황에 대해서는 즉시 보고를 통해 긴급     조치를 시행하거나 대안을 마련하여 화재진압에 지장이 없도록 할 것