동절기 소방용수시설 점검 및 관리 철저

전국 소방관서에서 동절기를 대비하여 소방용수시설에 대한 일제정비 및 점검을 기 실시하였으나, 노후화 및 한파 등에 따른 고장이 발생하지 않도록 관리에 철저를 기할 것을 재강조 시달함

□ 추진배경

○ 소방용수시설 설치 장기간 경과에 따른 노후시설 증가

○ 동절기 한파계속 시 불량소화전에서의 동결 및 파손가능

○ 장기간 미 사용 소화전의 경우 작동 적정성의 정밀점검 필요

□ 소방용수시설 관리상 주요 문제점

○ 설치 경과년수가 오래된 경우 부품 등의 노후화로 고장 발생

○ 평상 시 방수점검 또는 사용 후 일부에서 제수변 미 잠금 사례 발생

○ 차량 등에 의한 교통사고로 파손 시 작동 불능 상태 발생

○ 동절기 노면동결 우려로 외관점검만 실시할 경우 정확성 결여

○ 노면 굴착이 필요한 고장 수리작업은 공사기간 장기 소요

□ 관리강화 방안

○ 소방용수시설 조사결과‘확인표본점검’실시(월 1회)

- 119안전센터에서 실시한 지・수리조사 결과에 대한 확인점검

- 고장발생 우려 대상 시설 등을 우선하여 적정 표본을 선정 실시

- 소방서 교차점검방식 등을 활용하여 별도점검반을 편성・실시

* 소방본부 → 각 소방서별 적정 표본점검(점검수량은 소방본부에서 적의 선정)

* 소방서 → 각 안전센터별 적정 표본점검(점검수량은 소방서에서 적의 선정)

⇒ 점검결과 문제점 발견 시 1개월내 고장수리 등 조치 완료

※ 자동배수기능(배수구) 불량 소화전은 동결(동파)위험이 있으므로 우선 조치

- 점검결과 지・수리조사 부실이 발견될 경우 담당자 및 감독자 엄중 조치

○ 동절기 한파 등 대비 관리 철저

- 소방용수시설 제수변(gate valve) 잠금 조치

※ 제수밸브를 개방상태로 유지할 경우 문제점

‣ 소방용수시설 잠금밸브가 2개인 경우 1차측 제수밸브와 2차측 밸브사이 배관    사이에 물이 있어 매우 강한 한파 시 동결될 수 있고,

‣ 2차측 밸브가 노후되었거나 고장인 경우 수압에 의하여 몸체부분으로   누수가 되어 밸브나 관내에서 동결이 발생될 수 있으며,

‣ 교통사고, 동결 등으로 몸체부분이 손상될 경우 중간 차단기능이 없어     고압수에 의한 대량누수사고 및 이로 인한 2차피해 등이 발생할 우려가 매우 높음

- 자동배수기능(배수구) 불량 등의 경우 별도 보온 또는 동결방지 조치

* 단, 보온방법은 임시조치에 불과하며 원인을 찾아서 조속 수리 조치

- 방수점검 시 노면동결 등으로 인한 안전사고 방지 조치

* 소방호스를 사용하여 동결위험이 없는 곳(하수구 등)까지 연결한 다음 방수점검

○ 소방용수시설 설치 및 관리예산 집행 효과성 제고

- 각 시・도의 특성(소방용수시설 노후율 등)을 정확히 분석하여 보수 및 관리예산이 신설예산에 비하여 상대적으로 과소편성되어 수리가 지연되는 문제점이 발생하지 않도록 주의

- 노후 및 고장상태가 심각한 경우에는 폐전 및 신설 조치

	〈 화재진압 시 소방용수시설 신속 점령조치 〉
○ 화재규모와 특성을 파악하여 급수가 필요한 경우에는 신속히 소화전 등을 점령하여 보수 조치하면서 화재진압 실시 ※ 소방차량 탱크내 소화수 고갈시 까지 소방용수에 의한 급수조치가 되지 않을 경우 방수중단 사고가 발생할 수 있음 ○ 출동지휘관 및 119상황실에서는 현장도착시 신속히 소화전을 점령할 수 있도록 출동 중에 소방용수시설 정보를 확인, 전 대원에게 사전 지휘명령 ○ 고장 소방용수시설 발생 시 수리완료 전까지는 차선대책을 마련하여 평상 시 교대점검 및 각종 훈련 시 전체 대원에게 교육

※ 별첨 : 소방용수시설 점검요령

<별첨> 소방용수시설 점검요령

안전교육 및

현장 출장

○사전 안전교육 및 점검도구(기자재) 소지 현장 출장

※ 점검 중 교통사고 등 안전사고 예방을 위한 사전안전교육 및 현장안전     확인 이행 철저

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5m이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 등 이상 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형, 토출구 및 전실 내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○소화전 뚜껑(지하식)의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○소화전 뚜껑 침하 또는 지상 돌출로 인한 차량통행 및 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등의 정상 작동 여부 확인

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착 방지)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

※ 동절기 결빙점 이하 기온에서의 점검시에는 수관을 하수구 등까지 연결      하여 노면 방수로 인한 동결문제 발생 예방

※ 소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원    발생의  원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관    에서 분기된 제수밸브를 나중에 개방

[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

○점검이 완료되면 1차측 제수밸브를 잠근 다음에 스핀들 잠금 조치

점검종료․귀소

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 정리하여 귀소

※ 동절기에는 노면 동결 등으로 인한 안전사고 발생 요인 확인 후 제거하고 귀소

긴급조치

○고장상태가 중대한 시설이나 상황에 대해서는 즉시 보고를 통해 긴급     조치를 시행하거나 대안을 마련하여 화재진압에 지장이 없도록 할 것