동절기 한강원수 중 맛․냄새물질 급증에 따른 협조요청

□ 현황 및 문제점

○ 동절기 맛냄새물질(2-MIB) 농도 증가 : ’17.11.20.이후 지속적으로 유입

- 저수온시기에는 입상활성탄 기능이 저하되어 산화공정으로만 맛냄새물질 제거

○ 수돗물에서 2-MIB 4ng/L 이상 검출시 민감군에서 이취미 감지 가능

※ 2-MIB(2-Methyl- isoborneol) : 심미적 영향물질로 수돗물에 잔류 시 곰팡이 냄새 유발

< 최근 한강원수 및 정수(수돗물) 중 2-MIB 농도 변화 >

□ 대응방안

○ 산화제 투입 강화 : O3 주입 증가 + AOP공정 추가(과산화수소수 첨가)

- ’17.12월 영등포아리수정수센터 AOP[Advanced Oxidation Process] 설치공사 완료

⇒ 화학물질관리법 시행에 따라 과산화수소수 신규사용 시 영업허가 필요

※ AOP 설비가 도입된 서울시 타 정수장(광암, 암사, 구의, 뚝도)은 과산화수소수 첨가 투입중

□ 유관기관 협조요청 사항

○ 동절기 한강원수 중 맛냄새물질 급증원인 규명 및 저감조치 시행

○ 화학물질관리법 제28조에 의한 영업허가 조속처리

○ 영업허가 전 과산화수소수 투입설비 시운전을 위한 약품 구매․사용 일시 허용