동파발생 원인분석 및 향후대책

기관명 : 강동수도사업소

□ 동파발생기간 : ´15. 11. 15 ~´16. 2. 28

□ 동파 발생 현황

○ 주택 유형별 동파 현황

계	공동주택			단독주택	소규모 상가	공사장 등
	복도식 아파트	계단식 아파트	연립주택․ 다세대
수 전 수 (’16.02.28기준)	21,151	122,115	15,090	45,701	16,213	1,899
동파건수	75	5	81	37	92	47
동파비율	0.355%	0.004%	0.537%	0.081%	0.567%	2.475%

○ 보온재 및 계량기 유형별 동파 현황

계	PE 보온재		계량기 유형
	맨홀형	벽체형	일반식	동파안전
설치 수량 (’16.02.28기준)	8,824	1,365	199,464	22,705
동파건수	-	9	305	32
동파비율	0	0.659%	0.153%	0.141%

□ 동파발생 원인분석

○ 종합 평가

- 예년에 비해 기습 한파로 인한 동파 증가량이 많았음

‣ 2014년 136건 동파, 2015년 337건 동파로 약 2.5배 증가

- 지속적인 동파 예방 홍보와 동파 취약 세대(복도식 아파트 등) 동파방지 비닐커버 설치로 동파 예방 효과가 있었음.

- 금년도 동파 발생 계량기 유형에서 살펴보면 동파안전계량기의 동파 예방효과는 미미하였다고 판단됨.

○ 주택유형별 원인분석 및 대응 방안

구 분	원인 분석(구체적으로 기재)	대응 방안
아파트	아파트 동파 발생 세대의 대부분은 복도식 아파트에서 발생 재건축 및 장기출장 등으로 인한 장기 공가로 인한 관리 소흘 등	아파트 관리실과 유기적인 협조를 통하여 지속적 동파예방 홍보
연립주택 다세대	건축년도가 오래되고 건물 외부설치 수도계량기의 동파가 많으며, 대부분 보온미비 장기공가에 따른 동파 발생	PE보온재 등 충분한 지원 설치 동파 예방을 위한 보온 철저 등 동파 예방 홍보 철저
단독주택	건축년도가 오래되고 건물 외부설치 수도계량기의 동파가 많으며, 대부분 보온미비 장기공가에 따른 동파 발생	PE보온재 등 충분한 지원 설치 동파 예방을 위한 보온 철저 등 동파 예방 홍보 철저
소규모 상가	건축년도가 오래되고 건물 외부설치 수도계량기 동파가 많으며, 불경기 등으로 인하여 0.5톤 이하 소량 사용하는 상가에서 많은 동파 발생	PE보온재 등 충분한 지원 설치 동파 예방을 위한 보온 철저 등 동파 예방 홍보 철저
공사장	외부 노출된 수도계량기가 많으며, 겨울철 한파로 인한 공사 중지시 수도계량기 관리 소홀로 많은 동파 발생	동파 예방을 위한 보온 철저 등 동파 예방 홍보 철저

○ 동파예방대책 추진 중 문제점 및 개선 요청사항

구 분	추진 중 문제점	개선 요청 사항
맨홀형 PE 보온재	기존 계량기 보호통이 찌그러지거나 깨진 세대 설치 어려움	보온재의 경도를 보다 완화하여 설치시 유연성 확보
벽체형 PE 보온재	규격화 되어 있지 않는 계량기 보호통에 보온재 설치 어려움	다양한 규격의 제품 제공
벽체형 보온덮개	보온덮개 크기가 일정하여 비교적 부착 면적이 작은 세대 부착시 미관상 좋지 않음.	다양한 규격의 제품 제공
동파안전 계량기	동파시 상단에 유리가 없어 깨지지 않고 약간 부풀어 올라만 있어 동파 발견이 용이하지 않고 동파시 내부 부품의 고장으로 민원의 소지가 있음.	계량기 동파시 동파 발견이 보다 용이하고 내부 부품을 견고하게 제작 요청
보온실태 조사	보온덮개 및 보온 미비 세대를 발견하여도 해당 세대에 특별한 제재 또는 인센티브가 없어 홍보 및 조사에 어려움.	보온덮개 및 보온 미비 세대에 대하여는 계량기 및 설치비 징수 건의