「’14/’15 겨울철 시민생활안정 급수를 위한」

동파취약아파트 관리사무소장 회의

2014. 11. 14(금)

남부수도사업소

아파트관리사무소장 교육 자료

아파트 단지 내 각종 상수도시설물에 대한 사전 점검을 실시하여 동파․동결방지는 물론, 수도계량기 보온용 비닐카바 부착 및 관리, 구내방송을 통한 동파예방 홍보 등 동절기 아파트 주민생활에 불편이 없도록 적극적인 예방활동 협조.

□ 각종 상수도 시설물 점검 및 조치

○ 각 동별 방화문 개폐여부 확인 (겨울철엔 방화문을 닫아 주십시오.)

○ 공동구(비트) 개폐여부 확인

- 공동구가 열려 있으면 찬 공기가 유입되어 동파가 발생됩니다.

○ 상수도시설물 동결 ․ 동파예방 조치(노출배관 등)

○ 수도계량기 보호함 보온상태 점검 및 조치

- 계량기 보호함 및 뚜껑 이상 유무 확인

- 계량기 보호함 내부를 헌옷 등 보온재로 충진

- 보호함 틈새 정비(나사못 작업 등)

□ 계량기함 보온용 비닐카바 부착

○ 대    상 : 동파취약 복도식 아파트(76개 단지 19,329세대)

○ 부착시기 : 2014. 11. 22 ~ 2014. 12. 07 각 검침시행 다음날 시행

(계량기검침 최대화 추구 - 인정조정부과 최소화)

○ 부착방법 : 아파트 관리사무소 주관 하에 자체적으로 부착

<보온용 비닐카바부착>              <동파예방 안내문, 벽보 부착>

○ 효  과 : 찬 공기 유입차단으로 동파예방

- 계량기함 뚜껑 위에 신문지 등을 덮고 비닐카바를 부착하면 보온효과 증가

※ 각 세대에 개별 지급하여 부착토록 할 경우 부착하는 방법을 모르거나 무관심

으로 부착하지 않는 사례가 발생치 않도록 부착방법 안내 협조요청(방송 등)

□ 동파예방 및 동파신고 홍보

○ 동파예방 홍보물 부착 : 각동 출입구 게시판 또는 승강기

○ 구내방송을 통한 동파예방 홍보

- 동파예방을 위해 부착된 보온용 비닐카바 점검 및 조치

․ 외부의 찬공기가 들어가지 않도록 계량기함 내․외부 틈새 밀봉

- 기온 급강하시 동파예방 요령 홍보

․ 기온이 -10℃ 이하로 내려가면 욕조의 수도꼭지를 조금 열어 수돗물을 받아서

사용토록 구내방송 실시 협조

○ 동파신고 하기 전 계량기 유리파손 여부 확인

- 동결된 경우 헤어드라이어 등으로 녹입니다.

※ 50℃ 이상 뜨거운 물을 붓거나 화기가 직접 닿게 되면 고장(화상)이 발생됩니다.

- 계량기가 얼어 유리가 깨지면 수도사업소에 즉시 신고해주십시오

(개인이 구입하여 설치한 계량기는 제외됩니다.)

○ 동파신고 후 집을 비우지 마시기 바랍니다

- 교체 후 보온 및 수도꼭지를 열어 물을 조금씩 흐르게 하여 재차 동파방지

		동파예방 및 동결시 조치방법

수도계량기 동파예방 방법(공동주택)

❍ 외부의 찬공기가 들어가지 않도록 계량기함 내 ․ 외부 틈새를 막습니다.

- 내부틈새 : 마른 헌옷이나 솜 등으로 밀폐

- 외부틈새 : 비닐카바 또는 신문지 등을 덮고 접착테이프로 부착

❍ 과거에 계량기가 동파된 적이 있거나 동파가 우려되면, 혹한 시 수도꼭지를

조금 열어 놓아 욕조에 수돗물을 조금씩 흐르게 하여 받아서 사용합니다.

< 계량기보호함 보온 요령 >

					② 외부 테두리 틈새를 밀폐합니다
					① 보호함 내부를 보온재로 채웁니다
							수도계량기
							⇒

③ 외부에 비닐카바 또는 종이박스나 신문지로 덮고  테이프로 접착합니다

수도계량기 및 수도관이 얼었을 때

① 계량기 양쪽관 부분을 헤어 드라이어를 이용하거나 미지근한 물부터 점차 따뜻한 물로 녹여야 하며,  50℃ 이상 뜨거운 물을 붓거나 함내부에 직접 불을  지피면 고장 (열손상)이

발생됩니다.

② 계량기가 얼어서 유리가 깨지면 수도사업소에 신고하셔야 됩니다.

(개인이 구입하여 설치한 계량기는 제외됩니다)

※ 동파신고 : 국번없이 120 (다산콜센터),  남부수도사업소(3146-4400)

		참고자료 (방송문,계량기 교체요령,홍보문)

□ 방송문(안)

기온이 급강하되고 있습니다.

수도계량기 보호통의 내부로 찬 공기가 들어가지 않게 헌옷 등으로 채우고,       보온덮개를 부착하여 계량기가 동파되지 않도록 미리 예방하시기 바랍니다.

가득 채운 후 외부에 보온덮개를 부착하여 보온 하시고,

장기간 집을 비우실 때는 가정 내 수도꼭지를 조금 틀어 물을 흐르게 하면

동파를 예방 할 수 있습니다.

서울특별시남부수도사업소(문의 3146-4400번)

□ 동파 수도계량기 교체요령

① 동파여부 확인 후 인입관측 밸브를 잠근다.

② 수도계량기를 중심으로 양쪽 유니온너트를 교체용 공구(첼라, 파이프렌치) 등을 이용하여 서서히 해체한다.

③ 설치할 계량기가 역설치되지 않도록 주의

※ 계량기에 표시된 화살표(→)가 인입관 밸브 쪽에서 반대 방향으로 설치

④ 설치할 계량기 양쪽에 고무패킹을 넣고 잘 조합하여 유니온너트를 적당히       조인다.(너무 세게 조이면 수도관 파손 우려)

⑤ 인입관 밸브를 서서히 열어 누수여부 및 제대로 설치되었는지 확인

⑥ 교체가 완료되면 철거 및 설치기물번호, 철거 및 설치지침, 교체자 등을

교체전표에 정확히 기록하고 수요가 또는 관리실 근무자의 날인을 받는다.

⑦ 작업이 완료되면 남은 계량기 및 철거계량기, 교체용 공구, 정리한 교체

전표 등을 지정장소에 반납

겨울철 수도계량기가 얼면 수돗물이 나오지 않아 불편을 겪게 됩니다.

미리 미리 수도계량기함을 보온하여 불편없는 겨울 보내세요

7

	☎ 120

	남부수 도 사 업 소 장 (☎ 3146 - 4400)