동 향 보 고

부서명	성명	연락처
북부수도사업소 급수운영과	최 용 진	☎3146-3342 *************

북부수도사업소 관내 설대비 배수지 순찰중 월계배수지 3지 항내 상부 슬라브 죠인트 부위 3개소에서 항내로 건수가 유입되어 사업소자체 점검 및 정밀안전진단용역업체에 통보하여 현황조사 및 원인 파악중 임.

□ 적출현황

○ 적출일시 : ’15. 2. 4(수) 15:00

○ 배 수 지 : 월계배수지 3지

□ 발생내용

○ 월계배수지 3지 상부 슬라브 죠인트 부위 방수시트 경화발생으로

항내로 건수가 유입되는 것으로 추정됨.

□ 배수지 상부 사용현황

○ 월계배수지 1,2,3지 상부를 노원구청에서 테니스장, 풋살구장 및  축구장으로 사용중이며 4지 상부에는 실내배드민턴장 건설 예정 임.

□ 조치사항

○ 배수지,가압장 정밀안전진단용역 시행중으로 진단결과에 따라

조치코자 하며

○ 항청소 전 나머지 배수지 재점검하여 동일현상 발생시 근본적

조치 필요.