2015년 영동시장 종합정밀점검 지적사항

설비명	층수	장 소	지 적 내 용	보완 및 대 책	비 고
소화설비	2층	HOYER 탕비실앞	스프링클러 헤드 1EA 이설	정비요함	스프링클러설비의 화재 안전기준(NFSC 103) 제10조
피난설비		HOYER 복도	피난구유도등 철거	철거요함	유도등및유도표지의 화재 안전기준(NFSC 303) 제5조
소화설비		미화이트치과 입구	스프링클러 헤드 1EA 매몰	정비요함	스프링클러설비의 화재 안전기준(NFSC 103) 제10조
소화설비	1층	추어탕 집	스프링클러 헤드 2EA 증설	설치요함	스프링클러설비의 화재 안전기준(NFSC 103) 제10조
경보설비			감지기 1EA 증설 요함	설치요함	자동화재탐지설비의 화재 안전기준(NFSC 203) 제7조
소화설비		PASCUUCCI	스프링클러 헤드 1EA 증설	설치요함	스프링클러설비의 화재 안전기준(NFSC 103) 제10조
소화설비		북촌순두부 입구	스프링클러 헤드 1EA 증설	설치요함	스프링클러설비의 화재 안전기준(NFSC 103) 제10조
소화설비		북촌순두부 주방	스프링클러 헤드 1EA 증설	설치요함	스프링클러설비의 화재 안전기준(NFSC 103) 제10조
경보설비		북촌순두부 주방	감지기 1EA 증설 요함	설치요함	자동화재탐지설비의 화재 안전기준(NFSC 203) 제7조
경보설비		북촌순두부 복층	감지기 1EA 증설 요함	설치요함	자동화재탐지설비의 화재 안전기준(NFSC 203) 제7조
소화설비		북촌순두부 복층	스프링클러 헤드 재고정 요함	정비요함	스프링클러설비의 화재 안전기준(NFSC 103) 제10조
경보설비		CU 창고	감지기 선로 단선	정비요함	자동화재탐지설비의 화재 안전기준(NFSC 203) 제11조
소화설비		예일공인중개사	스프링클러 헤드 2EA 증설	설치요함	스프링클러설비의 화재 안전기준(NFSC 103) 제10조
경보설비		예일공인중개사	감지기 1EA 불량	설치요함	자동화재탐지설비의 화재 안전기준(NFSC 203) 제7조
소화설비		DODO HAIR	스프링클러 헤드 4EA 증설	설치요함	스프링클러설비의 화재 안전기준(NFSC 103) 제10조
소화설비		대가치킨 주방입구	스프링클러 헤드 1EA 증설	설치요함	스프링클러설비의 화재 안전기준(NFSC 103) 제10조
경보설비		대가치킨 홀	감지기 1EA 증설 요함	설치요함	자동화재탐지설비의 화재 안전기준(NFSC 203) 제7조
경보설비		대가치킨 창고	감지기 1EA 증설 요함	설치요함	자동화재탐지설비의 화재 안전기준(NFSC 203) 제7조
소화설비		대가치킨 창고	스프링클러 헤드 1EA 증설	설치요함	스프링클러설비의 화재 안전기준(NFSC 103) 제10조
경보설비		서래돈 창고	감지기 1EA 증설 요함	설치요함	자동화재탐지설비의 화재 안전기준(NFSC 203) 제7조
소화설비		초록	스프링클러 헤드 5EA 증설	설치요함	스프링클러설비의 화재 안전기준(NFSC 103) 제10조

설비명	층수	장 소	지 적 내 용	보완 및 대 책	비 고
경보설비	1층	KT 창고	감지기 1EA 증설 요함	설치요함	자동화재탐지설비의 화재 안전기준(NFSC 203) 제7조
경보설비		레지던스 사무실	감지기 1EA 증설 요함	설치요함	자동화재탐지설비의 화재 안전기준(NFSC 203) 제7조
소화설비			스프링클러 헤드 2EA 증설	설치요함	스프링클러설비의 화재 안전기준(NFSC 103) 제10조
소화설비	지하1층	SPOANY 남자탈의실	스프링클러 헤드 1EA 증설	설치요함	스프링클러설비의 화재 안전기준(NFSC 103) 제10조
소화설비		SPOANY 내	스프링클러 헤드 2EA 증설	설치요함	스프링클러설비의 화재 안전기준(NFSC 103) 제10조
소화설비		골프연습장	스프링클러 헤드 38EA 집열판 및 상향식헤드로 교체요함	설치요함	스프링클러설비의 화재 안전기준(NFSC 103) 제10조