동  향  보  고

□ 사   건 : 사진갤러리 2실 내 공조설비 누수 건

□ 일   시 : 2014. 12. 26. 08시 현장 확인

□ 내  용 : 사진갤러리 2실(160.79㎡) 내 천전 공조설비

(보일러 가습 밸브) 오작동으로 인한 스팀 누수

□ 경과내용

○ 12 / 26 일 08시 전일 야간근무자(조용길) 전시장 점검시       발견

○ 08시30분 보고에 의한 현장설비 점검 및 청소

○ 09시30분 설비점검 및 전시장 청소완료

○ 09시50분 전시장 정상운영

□ 설비점검 결과

○ 원  인 : 사진갤러리2실 공조기(6호기) 가습밸브 오작동으로 인한                     스팀 누수

○ 긴급 조치내용 : 공조기 및 관련설비 정비 (정상작동)

- 자동제어 밸브(지멘스) 업체 하자점검 통보

□ 향후계획

○ 12 / 29 전시장 공조설비 및 관련기기 일제점검 실시예정

※ 자동제어 설비업체 하자점검 실시예정

□ 현장사진

조치 전	조치 후