## Slide 1
용두119안전센터
두산베어스타워
동대문소방서

## Slide 2
1. 건 물 위 치 도 및 전 경
2. 건 물 및 층 별 현 황
3. 층별 평면도 및 주변여건
5. 출 동 경 로 및 진 압 작 전 도
6. 문 제 점 및 대 책
진행순서

## Slide 3
위 치 도

## Slide 4
건물전경

## Slide 5
위 치 : 동대문구 용두2동 138-39호
구 조 : 양식 R/C조 평가 24/6층
연면적29,189 ㎡
피난 5개소(특별3), 승강기 4대
대표자 : 각 분양주
방화관리자 : 황 미 옥
전화번호 : 921 – 1364
자위소방대 : 4개 7반 67명
관리실근무인원 : 방재실, 기계실 1일 2명
아파트,오피스텔 경비 일일1명씩 교대근무
건물개요

## Slide 6
지하6-2층 : 기계실.주차장
기계실.주차장
지상9-24층 : 아 파 트
지상 4-8층 : 오피스텔
지상 1-3층 : 업무시설
지하 1층 : 두산기사우나
두산기사우나
업무시설
오피스텔
아 파 트
층별현황

## Slide 7
소방시설 현황
소화기 분말ABC 84개, CO2소화기 5개, 하론 1개
자동확산 29개, 자동식 20개
옥내소화전: 60개
하론설비 : 56/30 (지하 6, 5, 4, 2층)
스프링클러설비
습식 1842/15 (지하6층, 지하1-지상8층, 지상16-24층)
건식 744/5 (지하 6-2층)
자동화재탐지설비: 560개
비상방송설비: 309개소(스피커)
비상경보설비: 62개소(발신기)
피난구유도등 105개, 통로유도등 90개
비상조명설비: 2,627개소
연결송수관설비: 송수구 2개소, 방수구 42개소
비상콘센트설비: 42개
제연설비: 25개 (아파트, 지하1층 사우나외 전층)
무선통신보조설비: 6개소 (지하6 – 1층)
상수도소화용수설비: 1개소 (건물전면)

## Slide 8
지하 6 - 2층 기계실.주차장
방화구획 :
방호구획:
알람밸브:
옥내소화전:
기계주차
무통단자함:
주차장
하론실
기계.전기실
방화샤타
저수조
아
파
트
E/V
오
피
스
텔
E/V

## Slide 9
지하1층 평면도
남 탕
여 탕
남자휴게실
여자휴게실

## Slide 10
1 층 업무시설
방송실
방재실
업무시설
현.분양사무실
주차장입구
지하사우나입구
35m 도로
SP. 연결송수관
송수구 2구씩
아
파
트
E/V
오
피
스
텔
E/V

## Slide 11
2층 업무시설
`주차타워
지붕
아파트
주
출입구
오피
스텔
출입구
업 무 시 설
업 무 시 설
아
파
트
E/V
오
피
스
텔
E/V
경비실
방화샤타

## Slide 12
3층 업무시설
아
파
트
E/V
오
피
스
텔
E/V
업 무 시 설
업 무 시 설
방화샤타

## Slide 13
4-8 층 오피스텔
아
파
트
E/V
오
피
스
텔
E/V
방화샤타
오피스텔
오피스텔
오피스텔
오피스텔
오피스텔
오피스텔

## Slide 14
9 층 아파트
아파트 기계실
주민공동시설
아파트 2가구
아
파
트
E/V

## Slide 15
10-15 층 아파트
아파트
아파트
아파트
아파트
아
파
트
E/V

## Slide 16
16-24 층 아파트
아파트
아파트
아파트
아파트
아
파
트
E/V

## Slide 17
정압실/위험물 사용장소
가스시설(LNG)
정 압 실 : 건물 2층 왼쪽 측면
방 식 : 중앙집중식
사용장소: 전층
용 도 : 난방 및 취사용
메인차단밸브 : 지역정압실, 기계실
오피스텔 및 아파트 각세대별 자동차
단밸브 설치되어 있어 층별, 세대별
자동차단됨
사용량 : 1일 약 525
위험물 시설
옥내탱크 : 경유960 ℓ
용 도 : 발전기용(318kw, 525kw)

## Slide 18
주 요 시 설
소화설비
아파트층 : 9층
기 타 층 : 지하 6층
송 구 구 : 1층 측면 양구
방 재 실
위 치 : 1층
무선통신보조설비
1층 주차장입구 우측
지하 각층
송 수 구
1층 우측면 쌍구형
방화샤타
지하 6 - 2층 주차장
지상 2–8층 엘리베이홀
에 전실형식으로 설치
하론설비
위치 : 지하4층
용량 : 63리터/50kg 30병
구획 : 기계주차장
전기실, 발전기실
비상발전기
2대(지하5층)
아파트용, 기타층용
으로 구분 설치
용량 318kw, 545kw

## Slide 19
수 리 위 치
안암동
신설동
청계고가
청량리
주 택 가
용두파출소
353호지하식:이준열대어앞
353호
1265호지하식 : 함흥냉면옆
1265호
1522호지상식 : 금성방재앞
1522호
사설 지상식 : 건 물 전 면
사설

## Slide 20
출동경로 및 차량부서
안암동
신설동
청계고가
청량리
용두파출소
주 택 가
용두대
전농대
용두대
용두대
용두대
용두대
용두대
용두대
용두대
용두대
용두대
용두대
용두대
숭인대
전농대
청량리대
청량리대
장안.구조대

## Slide 21
지하1층 사우나 진압작전도
폐쇄
폐쇄
사우나실
수 면 실
탈 의 실
남 탕
여 탕
수면실
사우나실
원적외선
사우나실
매표소
아
파
트
E/V
오
피
스
텔
E/V
용두대
전농대
구조대
구조대
사우나 주 출입구
사우나비상구
숭인대

## Slide 22
문 제 점
특수차량 전면에만 부서가능
하고 소방차량도 건물전면 및
측면에만 부서 가능하여 유사
시 진압작전 및 인명구조에
지장초래 예상
지하1층 두산기사우나 여탕
비상구 미 설치로 유사시
신속한 피난 장애 우려
아파트와 오피스텔 주 출입구
및 엘리베이터가 분리되어
관할대외 타대는 부서선정
및 진입시 주의 요함.
자위소방대 및 관계인에게
유사시 신속히 유도가능토록
교육 및 훈련 요함
특수차량 전면에 부서 가능
토록 공간 확보 후 타 차량
부서 요함

## Slide 23
감사합니다