디지털계량기 및 검침 단말기 구매 시방서

2015. 09.

상수도사업본부

디지털계량기 및 검침 단말기 구매 시방서

Ⅰ. 공통사항

제 1 조 (적용범위)

○ 본 시방서는 서울특별시 수도계량기 검침환경 개선을 위한 디지털계량기, 검침단말기, 외부표시기 등의 구매에 대하여 적용한다.

제 2 조 (과업개요)

○ 위    치 : 서울특별시 마포구 관내

○ 사업범위 : 디지털수도계량기, 외부표시기(무선모듈 내장), 검침단말기

○ 납품기한 : 계약체결일로부터 20일

제 3 조 (시스템 구성)

○ PDA 도보그룹자동검침 : 디지털계량기를 통하여 검침단말기 또는 외부표시기에 저장된 검침데이터를 100M 이내에서 사전 그룹 설정(15세대 이내)하여 자동 저장하는 방식

이동통신망(CDMA)

(디지털계량기)    (외부표시기,검침단말기)   (PDA)     (실시간 본부서버 저장)  (각사업소)

○ 스마트폰/PC 이용 차량 자동검침(이하 차량검침)

디지털계량기를 통하여 검침단말기 또는 외부표시기에 저장된 검침데이터를 100M 이내에서 스마트폰, PC의 GPS 기능과 지도표시 기능을 사용하여 블루투스 중계기를 통하여검침값을 자동 저장하는 방식

이동통신망(CDMA)

(디지털계량기)   (외부표시기, 검침단말기)   (차량)    (실시간 본부서버 저장)   (각사업소)

제 4 조 (구매수량)

○ 디지털수도계량기

구 경	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
수 량(개)	500	414	57	26	2	1	-

○ 검침단말기(RF) : 600개

- 외부표시형 검침단말기 : 500개

- 비표시형 검침단말기   : 100개

제 5 조 (성능)

○ 수도계량기 정보를 전달하는 디지털계량기, 검침단말기, 외부표시기(단말기내장) 등은 우리시에서 사용하는 「서울특별시 디지털계량기 프로토콜」 및 「서울특별시 무선 PDA검침 프로토콜」 규격에 적합하고 호환되어야 하며, 향후 원격검침이 가능한 시스템으로 구성되어야 한다.

○ 검침단말기와 외부표시기는 「서울특별시 무선 PDA 검침 프로토콜」에서 규정하는 모드 전환을 통해 PDA와 1:1 검침, 그룹검침, 차량검침이 가능하여야 하며, 양방향 통신을 통해 언제든지 검침값을 전송할 수 있어야 한다.

○ 디지털계량기와 검침단말기 및 외부표시기는 Tx, Rx, Gnd의 3선으로 TTL 레벨의 통신을 하며, 1일 24회, 1시간 주기로 디지털계량기의 현재 검침 값을 전송한다.

○ 각 기기에는 임의로 조작할 경우 쉽게 조작한 표시가 나타날 수 있도록 적절한 봉인 장치를 하여야 한다.

○ 기타 본 시방서에 명시되어 있지 않은 사항이라도 목적달성을 위해 당연히 고려되어야할 사항이 있을 경우에는 발주기관과 협의하여 시행하여야 한다.

제 6 조 (설치)

○ 검침단말기 및 외부표시기는 디지탈계량기로부터 최대한 근접된 위치에 고정한다.

○ 수도계량기로부터 노출 되어진 전송 케이블의 연장접속 필요시, 그 접속부분은 심선을충분히 절개하여 접속한 후 방수 커넥터를 사용하여 적절한 보호조치를 취하여야 한다.

○ 검침단말기의 설치는 외부의 환경, 방수, 압력 등에 견딜 수 있도록 설치하여야 한다.

○ 케이블 포설은 향후 계량기 점검에 방해가 되지 않도록 포설하며, 케이블이 손상되지 않는 범위 내에서 적절히 외부로 노출한다.

○ 밀폐공간에 검침기가 위치하여 건물외부에서 무선 PDA검침이 불가능 할 경우 무선 보조 중계기를 적절한 위치에 설치여부를 검토하여야 한다.

제 7 조 (표기)

○ 계량기의 잘 보이는 곳에 서울시에서 지정한 아래 기물번호를 표기한다.

- 예시 : d15********~

d는 제작사, 15는 납품년도, 5는 디지털, 1은 15mm, 00001은 납품 기물번호

○ 단말기, 외부표시기에는 제작사명, 수도계량기 검침장치 등을 표기하여야 한다.

○ 표기의 크기, 방법(실크 인쇄, 타각, 스티커 부착 등), 부착 위치 등은 서울시와 협의하여 정하되 현장의 악조건에서도 9년간 훼손 또는 탈락되지 않도록 하여야 한다.

제 8 조 (납품)

○ 수도계량기는 납품일로부터 1개월 이내에 해당기관의 검정을 받은 제품이어야 한다.

○ 운반 및 납품과정에서 파손 또는 훼손되지 않도록 박스에 포장하여 납품하여야 한다.

○ 납품예정 2일 전까지 서울시 구매 담당자와 협의하여 납품검사 일정을 협의한 후 납품하여야 한다.

○ 납품검사에 합격된 제품은 지정한 장소에 적치하여야 한다.

제 9 조 (납품검사)

○ 검사수량 : 전수검사

○ 검사방법

(1) 수도계량기 : 외관검사, 서울시 수도계량기 구매시방 및 수도미터기술기준 적용

※ 납품하기 전에 수도자재관리센터 검사장비와 오차율 사전조정 가능함

(2) 검침단말기, 외부표시기 : 서울시 상수도연구원 성능시험 기준 적용

○ 납품검사에 불합격한 제품은 납품기한까지 신품으로 대체납품 하여야 한다.

제 10 조 (납품시 제출서류)

○ 계량기 : 납품검사원, 형식승인서, 검정확인서, 사용설명서 각 1부

○ 검침단말기, 외부표시기 : 납품검사원, 사용설명서 1부.

제 11 조 (납품기한)

○ 납품기한은 계약일로부터 20일로 한다.

제 12 조 (하자보증 및 처리)

○ 제품의 하자보증기간은 납품검사 완료일부터 2년으로 한다.

○ 하자보증기간 내에 서울시로부터 고장발생 사실을 통보 받을 경우 30일 이내에 현장을방문 고장사유 파악 및 처리방안을 통보하여야 한다.

○ 고장사유가 사용자(서울시) 귀책으로 판명된 것을 제외하고는 30일 이내에 수리 또는

신품으로 교체하거나 납품한 대금과 설치비용을 납부하여야 한다.

제 13 조 (교육 및 기술지원)

○ 공급자는 시스템 운영 및 경미한 장애조치등에 필요한 기술이전을 관리자에게 충실히 이행하여야 하며 관리자가 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육을 실시한다.

○ 공급자는 장비를 운영하는 과정에서 시스템의 기본 구성의 변경을 요하지 않는 소프트웨어의 재구성 설치, 데이터의 변경 또는 추가 등의 요구가 있을 경우에는 즉시 지원해야 한다.

○ 공급자는 시스템의 하드웨어 또는 소프트웨어의 업그레이드가 필요한 경우에는 지원해야 한다.

제 14 조 (납품 및 설치기준)

○ 본 사업은 정부의 제반 규정과 관련 기술기준에 의하여 시행함을 원칙으로 하며 사업기간 중에 관계법령이 개정될 시 개정된 법령에 따른다.

○ 시방서 상의 불합리한 점이나 문구, 용어해석에 대하여 발주기관과 의견을 달리할 경우에는 발주기관의 해석 및 지시에 따라야 하며, 본 규격서에 명시되지 아니한 경미한 사항에 대하여는 감독관의 지시에 따른다.

○ 본 사업에 대한 원활한 수행을 위해 각 납품업체에서는 기술적인 지원 과 공정표 등을 수시로 확인하고, 수도계량기, 단말기(외부표시기 포함) 설치시 현장 이상유무 등을 확인하여야 한다.

○ 공급자는 본 사업이 주요 사업임을 인식하고, 기밀사항의 누설과 유출방지를 위하여 참여자에 대한 보안교육을 실시하고, 국가 또는 서울특별시에서 정한 모든 보안관계 법규에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 위반 시 어떠한 처벌도 감수한다.

Ⅱ. 제품별 특별 사양

1. 디지털계량기

○ 통신용 전선은 수심 1m 물속에서도 방수되어야 하며, 전선 길이는 기본 5m로 하되, 30m 거리까지 통신이 가능하여야 한다.”

○ 수도계량기는 TTL 통신방식으로 외부로 전송하여야 한다.

○ 표시부는 디지털로 표기되어야 하며 최대지시량은 9,999㎥ 이상, 최소지시량은 소수점 2자리 이상으로 한다.

○ 통신 프로토콜은 “서울특별시 디지털계량기 프로토콜”에 따르며, 납품 전 기존 제품과 프로토콜 호환성 여부를 검증받아야 한다.

○ 내장된 배터리는 리튬전지로 하며 수도계량기의 사용유효기간(검정유효기간) 보다 최소 1년 이상 작동할 수 있어야 하며 전원장치의 고장 시에도 누적된 계량 값이 메모리에 저장되어야 하며, 배터리 잔량은 지시부에 표시할 수 있어야 한다.

○ 표시부는 침수시에도 정상 작동되며, 기온차에 의한 결로현상이 발생되지 않아야 한다.

○ 디지털계량기의 LCD는 옥내 누수상태, 역류 등을 육안으로 확인 가능하여야 한다.

○ 방수안전규격인 IP68을 만족해야 하며, 침수방지를 위하여 에폭시 등으로 완전 몰딩(Molding) 처리해야 한다.

○ 디지털계량기는 상수도 사용량에 따라 디지털 신호를 발생시키며 케이블을 통해 DATA를 전송 후 검침단말기와 일치되어야 한다.

2. 검침단말기

○ 1m 물속에서도 방수되며 정상 작동 및 송신되어야 한다.

○ 철재 맨홀뚜껑, 반지하실, 콘크리트 담장 등의 장애물을 통과하여 옥외에 설치한 무선 표시기와 정상적인 통신이 이루어져야 한다.

○ 철재 계량기 보호통 뚜껑, 반 지하실, 콘크리트 담장 등의 장애물을 통과하여 PDA와 정상적인 통신이 이루어져야 한다.

○ 디지털계량기로부터 인출된 DATA 신호를 받아 검침된 정보를 검침 PDA로 전송 가능하여야 한다.

○ 수도계량기와 통신은 “서울특별시 디지털계량기 프로토콜”에 따르며, 납품 전 기존 제품과 프로토콜 호환성 여부를 검증받아야 한다.

○ 그룹검침 및 차량검침은 “서울특별시 무선 PDA 검침 프로토콜”에 따르며, 납품 전 기존 제품과 프로토콜 호환성 여부를 검증받아야 한다.

○ 디지털계량기로부터 수용가의 상수도 사용량 및 디지털계량기의 저전압 등의 신호를 수신할 수 있어야 한다.

○ 내장된 배터리는 리튬전지로 하며 수도계량기 유효기간까지 정상적으로 작동할 수 있어야 한다.

○ PDA(일대일, 그룹)자동검침, 차량자동검침 기능이 지원되어야 한다.

○ 방수안전규격인 IP68을 만족해야 하며, 침수방지를 위하여 에폭시 등으로 완전 몰딩(Molding) 처리해야 한다.

○ -20 ~ +60℃에서 정상적인 작동 및 계량기와 통신이 이루어져야 한다.

3. 외부표시기(무선모듈 내장)

○ 디지털계량기로부터 인출된 DATA 신호를 받아 확인이 가능하도록 적산표시(LCD) 하고, 검침된 정보를 검침 PDA로 전송 가능하여야 한다.

○ 수도계량기와 통신은“서울특별시 디지털계량기 프로토콜”에 따르며, 납품전 기존 제품과 프로토콜 호환성 여부를 검증받아야 한다.

○ 그룹검침 및 차량검침은 “서울특별시 무선 PDA 검침 프로토콜”에 따르며, 납품전 기존 제품과 프로토콜 호환성 여부를 검증받아야 한다.

○ 표시부의 표시 방식은 디지털로 표기되어야 하며, 최대 지시량은 9,999㎥ 이상, 최소 지시량은 소수점 2자리 이상으로 한다.

○ 디지털계량기로부터 수용가의 상수도 사용량 및 디지털계량기의 저전압 등의 신호를       수신 할 수 있어야 한다.

○ 외부표시기 표시 기능에는 디지털계량기에서 보내주는 검침 값, 역류, 옥내누수 등을 표시해야 한다.

○ 별도의 스위치를 부착하여 조작즉시 디지털 계량기의 현재 검침 값을 전송 받아 표시  되도록 하여야 한다.

○ 내장된 배터리는 리튬전지로 하며 수도계량기 유효기간까지 정상적으로 작동할 수 있어야 한다.

○ PDA(일대일, 그룹)자동검침, 차량자동검침 기능이 지원되어야 한다.

○ 철재 맨홀뚜껑, 반지하실, 콘크리트 담장 등의 장애물을 통과하여 PDA와 정상적인 통신이 이루어져야 한다.

○ -20℃ ~ +60℃에서 정상적인 작동 및 통신이 이루어져야 한다.

○ 방우, 방습, 결로현상 등이 발생되지 않도록 적절한 처리가 되어야 하며, 수도계량기 또는 단말기가 침수된 경우에도 정상 작동하여야 한다.