공사 기본설계계획(안)

1. 사업명 : 서울특별시 북부병원 42병동 음압병동 시설보강사업

2. 사업개요

○ 우리병원 4층 42병동(1,2인실 등 병실 6개실 및 부속시설 포함) 300㎡에 대해     음압병동으로의 운영을 위한 시설기능보강 공사 1식

○ 제반 건축, 기계설비(공조설비 및 자동제어설비 등)전기, 소방, 통신 등 분야별     시설보강공사 1식

3. 병동 병실 운영 계획

현 재		변경 후				비 고
		평시 운영시		음압병동 운영시
병실	병상	병실	병상	병실	병상
6	10	6	10	6	6

4. 공사 기본설계계획(안)

1) 평면구성 등 기본설계 기본방향

- 평시 일반병동으로 운영하되, 음압병동(병실) 운영 필요시 한시적으로 42병동        전체 또는 일부를 음압병동으로 운영

- 이에 평면구성 기본방향은 평시 일반병동으로 운영함에 운영상의 장애를       최소화하고 음압병동 기능 요구시 최대한 기능 발휘가 될수 있는 가변적       평면구성 요구

2) 평면구성 등 기본설계시 전제사항

- 평시 병동 운영시 평면구성

․ 평시 일반환자 수용하되, 현재와 같이 결핵 등 공기전파 감염환자, 기타 옴 등

격리치료가 필요한 환자에 대해 지정 병실에 격리 수용

- 음압병동 운영시 평면구성

․ 병동 내 일반환자 미수용(타병동 병실로 전실처리)

․ 국가지정 감염병 발병 등 상급기관 격리환자 수용 지시 하달시 또는 병원        자체 격리환자 전용 병동 운영 계획 시행 등에 의한 병동 전체 격리환자 수용

․ 수용 환자 형태

우리병원은 전염병 전문치료 기관이 아니므로 “의심환자” 중 건강상 등의        이유로 우리병원 입원 치료가능한 범위 내의 환자에 한함

메르스 등과 같은 신종 감염병 등의 의심환자는 1차 자가격리조치가 이        루어 질 것으로 예상하나 자가격리조치자 중 노인성질환 환자, 내과환자        등 건강상의 이유로 우리병원 입원 치료가 요구되는 자에 한함

※ 확진판정시 지정 상급병원으로 후송처리 전제

- 음압병동 시설 구축 전제

․ 상기 평시 병동 운영 형태를 고려 크게는 병동단위의 음압시설 가동 및 작게는        병실별 개별 음압시설만 가동(병동 전체 음압시설 미가동) 가능한 조건이어야 함

․ 현재처럼 병동 전체가 아닌 병동 복도와 해당 병실간의 음압을 유지하여 해당        병실 내 감염 전파를 막는데 최대한 효율을 극대화하는 방안 구축 및 병동         전체 음압시설을 가동하지 않고 특정 병실에만 음압시설을 가동할 수 있는         시설 설치 요구

※ 평상시 42병동 병실 내 일반환자 외 일부 1~2명의 격리환자를 위해 상시 병동        전체를 음압병동 운영형태로 가동하기엔 시설유지관리의 어려움 및 유지비용        부담이 너무 큼

3) 평면계획 LAY-OUT

- 현재 평면, 변경후(평시 병동운영시/음압병동 운영시) 평면 계획은 첨부        자료 참조(첨부 1 참조)

- 가변적 실 변경 운영 현황

현 재	변경 후		비 고
	평시 운영시	음압병동 운영시
다목적실	다목적실	입갱의실 (보호복 착용)
간호스테이션	간호스테이션	간호스테이션	기존 벽체 철거 후 통합
준비실
의사연구실(한방과)	임종실	청결물품 보관실	기존 의사연구실(한방과) 폐쇄 또는 이전
린넨실	린넨실 (남)간호사 탈의실	세면/샤워/탈의실
호스피스 요법실	호스피스 요법실	출갱의실 (보호복 탈의)
복도 내 물품보관실	철거
421호(1인실)	423호(2인실)	423호(1인실)	호실명 변경 (2인실로 변경)
422호(1인실)	421호(1인실)	421호(1인실)	호실명 변경
423호(2인실)	424호(2인실)	424호(1인실)	호실명 변경
424호(2인실)	422호(1인실)	422호(1인실)	호실명 변경 (1인실로 변경)
425호(2인실)	425호(2인실)	425호(1인실)
426호(2인실)	426호(2인실)	426호(1인실)
※ 복도 및 병실 “전실 출입문”의 경우 평시 미사용시는 상시 개방 운영

4) 기타 분야별 공사 기본 계획

- 상기 공사 기본설계계획안에 따른 제반 건축, 기계설비(공조설비 및 자동       제어설비 등)전기, 소방, 통신 등 분야별 시설보강공사에 따른 기본 계획은       첨부 본 사업 기본계획 기술용역 보고서 내용에 의함(첨부 2 참조)

5) 향후 단계별 단위사업 추진계획

- 본 기본설계계획 내용을 토대로

․ 실시설계 용역업체 선정 및 착수 : ~16. 01 중순

․ 실시설계 용역 수행 : ‘16. 01 중순 ~ ’16. 03 중순(2개월)

- 공사시행업체 선정 및 착공 : ‘16. 03 말

- 공사시행 및 준공 : ‘16. 04 ~ ’16. 06(3개월)

※ 본 추진계획 일정은 우리병원 현장 여건 등 일정이 변경 될 수 있으며, 특히      공사시행 시점은 2016년 우리병원 의료기관 인증평가 시행 시점(현 ‘16. 06      예정)을 고려 일정 변경(’16년 06월 이후)을 검토 중에 있음

※ 향후 단계별 단위사업에 대해서는 별도 자체 세부 시행방침 수립 후 시행 예정

첨부  1. 현재 평면, 변경후(평시 병동운영시/음압병동 운영시) 평면 각 1부

2. 본 사업 기본계획 기술용역 보고서 1부  끝.