2017년 소방시설 작동기능점검 지적내역서

뚝도아리수정수센타

소방시설등의 종류	점검결과 지적내역	대 책	관 련 법 규
소화설비	*.옥내소화전함에 호스 1타만 있음 -본관 지하1층	호스 1타 추가 요함	NFSC102
기 타	*.방화문에 닫힘방지장치(말발굽) 설치됨 -본관: 식당, 청소근로자 대기실 앞	제거 요함	소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제10조
	*.발신기앞에 적재물로 인해 접근 불가 -웰빙센타 1층 창고	제거 요함	소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제10조

참 고	참고사항
	*.수신반: P형. 방송: 없음
	*.kih0709@seoul.go.kr *************