자양취수장 전기안전관리 규정

제 1 장  총 칙

제1조(목적)

이 규정은 전기사업법 제68조(전기설비의 유지) 및 동법시행규칙 제40조에 의거 서울특별시상수도사업본부 자양취수장(이하 취수장이라 한다)의 전기설비에 대한 공사, 유지 및 운영을 확보하기 위하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

이 규정은 수돗물 생산․공급용 전기설비에 대하여 적용되며, 그 외 전기설비는 전기 설비기술기준에 따른다.

제3조(용어 정의)

이 규정에서 사용하는 용어는 다음 각 호와 같이 정의한다.

1. “전기안전관리담당자”라 함은 전기사업법 제68조(전기설비의 유지) 및 동법

제73조(전기안전관리자의 선임 및 교육 등)에 의거 한국전력기술인협회에 선임

신고를 완료한 자로서 안전관리담당자 및 안전관리보조원을 말한다.

2. “전기설비”라 함은 전기수용설비와 발전설비를 말하며 수전설비, 변압기설비,

배전설비, 부하설비, 예비전원설비, 원격제어설비를 총칭한다.

3. “전기수용설비”라 함은 수전설비, 배전설비, 기동반, 분전반 및 전선로를 거쳐

전기사용기기 접속점 또는 콘센트까지를 말한다.

4. “수전설비”라 함은 수전선로와 주 변압기 1차측까지의 전로(회로를 구성하는

배선, 기기, 지지물의 총칭)를 말한다.

5. “수전선로”라 함은 일반전기사업자(이하 “한전”이라 한다)측 배전선로(D/L) 책임

분기점 개폐기 2차측에서 수전용 개폐기 1차측 까지의 전로를 말한다.

6. “배전설비”라 함은 주변압기 2차측 단자에서 모터기동반 또는 전력분전반 1차측

까지의 전로를 말한다.

7. “부하설비”라 함은 모터기동반 또는 전력분전반 1차 접속점에서 전기사용기기의

전원 접속점까지의 전로를 말한다

8. “전기사용기기”라 함은 주 동력원으로 전기를 사용하는 기기를 말하며 1차전지에서 공급되는 전기를 사용하는 것은 제외한다

9. “예비전원설비”라 함은 발전기, 충전기와 축전지 및 UPS(CVCF) 장치를 말한다.

10. “원격제어설비”라 함은 전기설비를 자동제어, 원방조작 및 감시하기 위한 제어용

계전기, 기계기구, 신호 송.수신용 통신장치 및 컴퓨터 처리장치 등을 운용하는

집합체를 말한다.

제 2 장  안전관리

제4조(설치자의  의무)

① 전기설비에 관한 중요한 사항을 결정 또는 행하고자 할 때에는 전기안전관리 담당자의 의견을 들어야 한다.

② 전기설비의 안전관리에 관한 전기안전관리담당자의 의견을 존중하여야 한다.

③ 법령에 따라 제출하는 서류의 내용이 전기설비의 안전과 관계될 때에는 전기안전

관리 담당자의 참여하에 입안하고 결정 하여야 한다.

④ 법령에 의한 검사에는 전기안전관리담당자를 입회 시켜야 한다.

제5조(전기안전관리담당자의 의무)

① 전기안전관리담당자는 설치자인 소장을 보좌하고 전기설비의 공사, 유지 및 운용

에 관한 전기안전관리의 감독의 의무가 있다.

② 전기안전관리담당자는 법령 및 이 규정을 준수하여 전기설비의 공사, 유지 및

운용에 관한 전기안전관리의 감독직무를 성실히 수행 하여야 한다.

③ 전기설비의 안전관리계획서 작성, 제출 및 점검, 검사업무.

제6조(근무자의 의무)

전기설비의 공사, 유지 및 운영에 종사하는 자는 전기안전관리 담당자의 안전관리를

위한 지시에 따라야 한다.

제7조(전기안전관리자의 직무)

① 전기설비의 공사 및 유지보수관리에 관한 책임의 소재와 지휘 명령 및 연락계통을 명확히 하기 위하여 전기안전관리 업무를 집행하는 조직 구성을 다음과 같이 정한다.

1. 전기설비의 공사 및 유지보수괸리에 관한 업무는 소장이 총괄하고 전기안전관리

담당자(법정안전관리원포함)가 그 감독을 하도록 한다.

2. 전기안전관리담당자는 법령 및 이규정에 근거한 전기안전관리의 직무를 성실하게

수행하기 위하여 상위직급 또는 상위직위에 있는자를 우선하여 선임하여야 한다.

② 전기안전관리 담당자의 직무는 다음과 같다

1. 전기설비의 안전교육사항

2. 전기설비의 공사에 관한 사항

3. 전기설비의 보수에 관한 사항

4. 전기설비의 운전 조작에 관한 사항

5. 재해대책에 관한 사항

6. 전기안전관리 업무의 기록에 관한 사항

7. 전기안전관리의 서류정비에 관한 사항(안전관리 계획서 작성, 제출, 점검 및 검사업무)

8. 전기수용설비의 변경(개량)공사로서 총 공사비가 5천만원 미만인 공사의 감리업무

제8조(안전관리계획서)

① 전기안전관리담당자는 매년 전기설비 안전관리계획서를 소장에게 제출하여야 한다.

② 소장은 전기안전관리담당자가 제출한 전기설비안전관리계획서를 승인하고, 그 이행을 확인하여야 한다.

③ 전기설비안전관리계획서에는 다음 각 호의 내용이 기록되어야 한다.

1. 전기설비 현황 및 계통도(단선결선도-보호설비 포함)

2. 전기설비 안전관리업무의 유지 및 운용 계획

3. 관계직원 안전관리 교육 계획

4. 점검. 측정. 검사 계획 및 항목(Check List)

5. 전기설비 사고 및 재해대책

6. 전기설비 안전관리 조직체계, 업무분장 및 비상연락망 등

제9조(전기안전관리담당자의 부재시 조치사항)

① 전기안전관리담당자가 질병 기타 부득이한 사정으로 그 업무를 수행할 수 없을

때에는 그 업무룰 대행할 자를 반드시 지명하야 한다.

② 대무자는 가급적 전기직 중에서 상위직급에 있는 자로 정한다

(특별한 사유가 없는 한 사무분장에 의한다.)

제10조(안전관리담당자의 해임)

① 전기안전관리담당자가 다음 각 호의1에 해당하는 경우에는 해임 할 수 있다.

1. 전기안전관리담당자가 질병으로 장기간 결근하거나 정신장애 등으로 인하여 안전        확보에 부적당하다고 인정될 때.

2. 전기안전관리담당자가 법령 또는 이 규정에 위반하거나 태만하여 안전 확보에

부적당하다고 인정될 때.

② ①항에 해당되는 경우 또는 인사이동 등의 경우를 제외하고는 안전관리자(보조원)

의 직무를 해임할 수 없다.

제 3 장  점검 및 검사

제11조(점검 및 검사의 종류)

① 점검은 설비의 가동상태에서 이상유무를 확인하는 것으로 일상점검과 특별점검

으로 구분한다.

② 검사는 설비의 기능상태, 열화정도, 절연내력, 변화상태 및 이상원인을 규명하기

위하여 관찰, 측정, 시운전 등을 통하여 상세사항을 확인하는 것으로 무단수로 시행

하며 임시검사와 정기검사로 구분 한다.

제12조(일상점검)

일상점검은 일일 또는 수시로 시행하고 운전일지에 기록하여 제출한다.

제13조(특별점검)

특별점검은 소장 또는 관리책임자의 지시에 따라 시행하고 특별점검 보고서에 기록

하여 제출한다.

제14조(임시검사)

① 임시검사는 다음 각 호의 경우에 시설의 일부 또는 전부에 대하여 시행하고 임시

검사 보고서에 기록하여 제출한다.

1. 일상점검 및 특별 점검시 이상개소를 발견한 경우

2. 시설물을 신설, 개량 또는 수리한 경우

3. 시설물을 가동 중지하였다가 다시 가동하는 경우

② 임시검사 항목에는 다음사항을 기록하여야 한다.

1. 전로의 체결부 접속상태 및 이상온도 양, 부

2. 전로의 절연저항 및 접지저항 이상 유, 무

3. 전로의 이상음 및 냄새발생 유, 무

4. 계측기 및 표시등 현시상태 양, 부

5. 기기의 동작기능 및 제어상태 양, 부

6. 전력 및 제어 배선상태 양, 부

제15조(정기검사)

① 정기검사는 한국전기안전공사에서 시행하는 전기수용설비별 정기검사(3년 1회) 일자를 기준하여 6개월 단위로 년2회 실시하며 정기검사 보고서에 기록하여 제출 한다.

② 정기검사는 임시검사 항목 외에 다음사항을 기록하여야 한다.

1. 전기설비 개량, 증설, 보수 내역

2. 수전선로 지지물 취부상태 및 케이블 배선상태 양, 부

3. 예비수전선로, 예비변압기 및 예비차단기 절연저항 측정결과

4. 접지단자함 및 접지선 배선상태 양, 부

5. 구축물, 기초 및 피트 균열, 파손 유, 무

6. 전로의 지지부 및 접속부 열화상태 유, 무

7. 애자 및 절연물 균열, 열화, 소손 유, 무

8. 개폐기, 차단기의 구조 외관상태 및 주회로 조임상태 양, 부

9. 수.배전반, 기동반(M.C.C반), 분전반의 보호 계전설비 동작상태 및 정정치 이상 유,무

10. 충전기 동작상태 및 이상 유, 무

11. 축전지 외관상태 및 전압 양, 부

12. 반내 습기, 침수 위험성 및 소동물 침입 가능성 유, 무

13. 고(저)압 취.송수용 모터 및 기타 수처리기기의 절연저항 측정결과 양, 부

제 4 장  전기안전관리 교육 및 훈련에 관한 사항

제16조(전기안전관리 교육)

전기안전관리담당자는 근무자에 대하여 전기설비의 안전에 관한 필요한 지식과 기능

에 대한 교육을 행하여야 한다.

제17조(전기안전에 관한 훈련)

전기설비의 유지관리에 종사하는 근무자에 대하여는 재해 기타 전기사고 발생시 응급

조치에 필요한 훈련을 행하여야 한다.

제 5 장  공사계획과 실시

제18조(공사계획)

전기설비의 설치, 변경, 보수, 개량등 공사계획을 입안함에 있어서는 전기안전관리

담당자와 협의하여 입안한다.

제19조(공사실시)

① 전기설비에 관한 공사 실시에 있어서는 전기안전관리담당자의 감독하에 시공하여

야 한다.

② 전기설비에 관한 공사를 타인에게 도급할 경우에는 항상 책임 소재를 정확히

하고, 완성된 경우에는 전기안전관리담당자가 검사하여 전기안전에 지장이 없다고

인정될 때 인수하여야 한다.

제 6 장  사고처리

제20조(전원계통 정전)

① 전기안전관리자는 상시수전 계통이 정전되었을 때는 예비수전 계통으로 절체

수전한다.

② ①항을 조치 후 즉시 관리책임자에게 조치내용을 보고한다.

제21조(전기설비 사고)

① 전기안전관리담당자는 전기설비에 사고가 발생하였을 때에는 사고개요, 예비기운전,

수.배전계통변경, 부하제한, 가동정지(단수)등의 응급조치 후 그 내용을 즉시 소장

에게 보고하여야 한다.

② 전기안전관리담당자는 전기설비에 사고가 발생할 우려가 있다고 판단될 때에는

예상 사고개요 및 대책을 소장에게 보고하고 그 지시에 따라 조치하여야 한다.

③ 전기안전관리담당자는 긴급복구 후 사고내용, 피해상황, 복구내용, 원인분석, 향후

복구계획, 안전확보방안 및 재발방지계획 등을 소장에게 보고하여야 한다.

제 7 장  전기설비 안전관리 한계

제22조(방재체제)

① 비상재해나 기타 재해를 대비하여 전기설비의 안전을 확보하기 위하여 적절한  조치를 취할 수 있도록 비상자재를 정비해 두어야 한다.

② 전기안전관리담당자는 전기와 관련 비상재해 발생시 전기설비에 관한 안전을 확보하기 위하여 지휘감독을 하여야 한다.

③ 전기안전관리담당자는 재해 등의 발생으로 위험하다고 인정될 때는 즉시 송전 및수전을 정지할 수 있다.

제23조(책임한계점과 재산한계점)

책임한계점과 재산한계점은 한국전력공사와 계약된 수급계약서에 의한다.

제24조(제어실)

① 전기안전관리담당자의 전기설비 안전관리 범위에는 제어실에서 운용하는 전력 및 수처리용 원격제어설비, 제어실 전용분전반 분기차단기 2차측 이하의 전등, 전열 설비 및 전원공급설비(UPS & Battery)는 제외한다.

② ①항의 설비는 제어실 운용책임자가 전기안전관리자와 협의하여 관리하여야 한다.

제25조(시험실, 약품실 및 관사 등의 전기사용기기)

① 전기안전관리자의 전기설비 안전관리범위에는 운영과 또는 수질팀에서 운용하는 시험실, 약품저장실, 약품투입실, 수리반에서 점검 수리하는 저압전기사용기기 및 수돗물 생산. 공급용 가동설비와 직접 관련이 없는 관사등의 전등, 전열기기는 제외한다.

② ①항의 전기사용기기는 운용책임자가 전기설비기술기준에 따라 관리하여야 한다.

제26조(전기실 등)

① 변전소, 변압기실, 배전반실, 모터기동반실, 분전반실 및 취. 송수등의 수돗물 생산, 공급용 전기설비의 기능유지에 직접관련이 있는 침수방지용 배수펌프 등의 저압부하 설비와 전기사용기기는 전기안전관리담당자의 안전관리범위에 포함 한다.

② 또한 운용, 관리책임자가 달리 지정되지 않은 모든 고압부하설비와 고압전기사용기기는 전기안전관리담당자의 안전관리범위에 포함 한다.

부칙

-이 규정은 2015년 1월 1일부터 시행한다.-