품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 뚝도정수센터시설현대화 및 고도정수처리시설공사               점검일 : 2014. 8.7 ~ 8.8

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
10. 교육 훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦“교육훈련운영기준표”를 기준으로 교육훈련계획서를 작성하기 바라며,법적정기교육인 품질교육은 공통교육으로 구분하여 교육 계획수립 및 교육실시하기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관,재고 관리 및 주기적인 점검실시	◦ 공장검사계획서는 자재공장별로 구분하여 계획서 작성하고 실적 관리하기 바람.	시정 검토
16. 중점 품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 중점품질관리대상 공종인 콘크리트공에 투입되는 작업자의 자격 기준을 기능공별로 구분하여 설정하기 바람.	시정 검토
17. 식별 및 추적	․ 검사 및 시험상태(검사대기, 검사중, 부적합)식별여부	◦ “기자재유형별 관리방안”에 누락된 기자재를 추가로 기재하여 기자재에 대한 식별 및 추적, 취급․보관관리 방법을 현장 특성에 맞게 설정하여 관리하기 바람.(보차도경계석,흄관,창호류,타일류, 보도브럭,맨홀뚜껑 및 받침,빗물받이 뚜껑 및 받침 등)	시정 검토
18.기자재 및 목적물의 보관	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물 의 보존상태	◦ 보관자재점검표와 관리대장을 작성,관리하기 바람.(미작성됨)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 활성탄 흡착지 옥상 파라펫 흙막이벽체에 일정간격으로 0.1∼ 0.2mm의 수직균열이 다수 발생하였음 - 근거 : 균열관리계획서 및 균열관리대장 - 개선방향 : 주기적으로 균열의 진행상황을 균열관리대장에 기 입하고 0.2mm이하는 표면처리공법, 0.2mm이상은 에폭시 주입공법으로 보수하기 바람. (균열발생원인을 파악하고 재발방지계획수립하여 제출요망) ◦ 오존 흡착지 내부기둥 철근에 90□Hook가 일부 미시공됨 - 근거 : 철근배근 내진상세 - 개선방향 : 90□Hook가 미시공된 철근의 인장이음길이를 확보 하여 90□Hook철근을 추가로 시공바람.(고창우위원) ◦ 배수펌프 토출관(sts40) 내부절단면에 칲이 있어 단면축소가 됨. -근거 : 기계공사시방서(2-274쪽) -개선방향 : 관내부칲을 완전히 제거후 맞대기용접을 하기 바람. ◦ 2계열 여과지 기계실 및 공동구에 설치되는 샘플정 펌프판넬에 기초콘크리트 시공없이 시공중임(12개소) -근거 : 기계공사시방서 (3-2쪽) -개선방향 : 거푸집 조립후 콘크리트를 압입식으로 시공하여 콘크리트타설하기 바람.(시공상세도 작성하여 제출요망) ◦ 활성탄 흡착지 관장에 설치된 관지지 철물이 위로 돌출되어 있음(관장 통행시 지장 초래) -근거 : 기계공사 시방서(2-265쪽) -개선방향 : 돌출된 앵글의 상부를 수령철물과 높이가 같도록 절단하기 바람.(단말부분은 곡면처리 요함) (윤영수위원) ◦ 전망대옥상 드레인주변의 방수시공이 미흡하니 보완 시공바람. ◦ #2 여과지 부출입구 상단에 캐노피가 없어 강우시 우수가 침입 될 수 있으니 캐노피를 설치하기 바람. ◦ 활성탄흡착지B∼C존 보 폼타이가 미제거된 곳은 전부 제거요망. ◦ 활성탄흡착지 A존 출입구 슬라브와 벽체사이에 누수되는 곳이 있으니 누수방지 시공을 하기바람. ◦ 활성탄흡착지 A존 서측 외벽방수를 성토예정높이 이상 시공요망 ◦ 활성탄흡착지 파라펫에 발생된 균열은 균열관리상황을 현장에 표기하여 관리하기 바람. ◦ 오존 접촉지 건축동 벽체거푸집 하부에 청소구를 설치하기 바람. (품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“뚝도정수센터시설현대화 및 고도정수처리시설공사”의 시공자인 (주)삼성물산과 감리자인 ㈜도      화엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합 사항 등이 다시 지적될

수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.