시정보완사항

(삼성래미안트리베라1차아파트, 분양동)

설비명	지적사항	보완사항	관련법규
소화 기구	1.다음 장소는 분말소화기 미비치 - 102동 2계단 2층 - 103동 2계단 9층 - 117동 2계단 5층 - 119동 2계단 18층 - 122동 16층	비치요함.	NFSC 101 제4조
	2.다음 장소는 분말소화기 위치표지 탈락. - 109동 12층 - 111동 2층, 6층, 11층 - 114동 1계단 16층 - 116동 4층, 12층, 14층	부착요함.	NFSC 101 제4조
소화 설비	1.다음 장소는 옥내소화전 사용방법표지 탈락 - 103동 1계단 4층 - 104동 2층	부착요함.	NFSC 102 제7조
	2.다음 장소는 옥내소화전 소방호스 미비치 - 102동 1계단 2층 - 106동 1계단 1층	비치요함.	NFSC 102 제7조
	3.다음 장소는 옥내소화전 관창 미비치 - 106동 1계단 1층	비치요함.	NFSC 102 제7조
	4.다음 장소는 옥내소화전 소방호스 접결상태 불량(관창포함) - 102동 2계단 16층 - 106동 1계단 2층, 16층 - 113동 1계단 로비층, PIT층 - 114동 1계단 로비층 - 115동 1층 - 118동 1계단 1층	정비요함.	NFSC 102 제7조
경보 설비	1.다음 장소는 감지기 감열부 탈락 - 114동 1계단 18층(승강기) - 지하1층 지하주차장 106동 1계단쪽(B1-004)	정비요함.	NFSC 203 제7조
	2.다음 장소는 감지기 적응성 불량 - 116동 PH(정온식→광전식)	정비요함.	NFSC 203 제7조
	3.다음 장소는 지구경종 불량(음량미달포함) - 113동 1계단 14층	정비요함.	NFSC 203 제8조

설비명	지적사항	보완사항	관련법규
피난 설비	1.다음 장소는 피난구유도표지 - 101동 1계단 1층 - 102동 1계단 1층 - 103동 1계단 1층 - 103동 2계단 1층 - 104동 1층 - 105동 1계단 1층 - 105동 2계단 1층 - 106동 1계단 1층 - 108동 1계단 3층 - 118동 2계단 1층 - 120동 1계단 1층	부착요함	NFSC 303 제8조
	2.다음 장소는 피난구유도등 점등불량(조도미달 포함). - 101동 1계단 13층 - 102동 1계단 지하2층, 13층 - 102동 2계단 16층, 23층, PH층 우측 - 103동 1계단 지하3층 - 105동 2계단 지하1층 - 106동 1계단 지하2층, 지하3층 - 107동 1계단 지하3층 - 108동 1계단 지하3층 - 108동 2계단 지하3층 - 109동 14층 - 112동 지하3층 - 115동 17층, PH층 - 116동 19층 - 117동 1계단 지하2층, 12층 - 118동 1계단 지하1층(2개소), 12층, 17층, PH층(좌측) - 118동 2계단 지하2층,지하3층 - 122동 17층 - 지하주차장 지하1층 118동 1계단 주차출구 - 지하주차장 지하2층 110동 1계단쪽 - 지하주차장 지하2층 105동 1계단입구(안쪽 1개소포함 2개소) - 지하주차장 지하2층 102동 2계단입구 - 지하주차장 지하2층 117동 2계단입구 - 지하주차장 지하2층 119동 1계단입구 - 지하주차장 지하2층 방화셔터유도등(117동 1계단쪽) - 지하주차장 지하3층 105동 1계단입구 - 지하주차장 지하3층 118동 1계단입구 - 지하주차장 지하3층 방화셔터유도등(기둥번호 B3-013) - 지하주차장 지하3층 방화셔터유도등(110동 1계단쪽) - 지하주차장 지하3층 107동 2계단입구 - 지하주차장 지하3층 117동 1계단입구 - 지하주차장 지하3층 방화셔터유도등(117동 1계단쪽) - 기계실 2개소	정비요함	NFSC 303 제9조

설비명	지적사항	보완사항	관련법규
피난 설비	4.다음 장소는 계단통로유도등 점등불량(조도미달포함). - 101동 1계단 지하1층(2개소), 12층, 14층 - 102동 1계단 12층, 14층, 15층, 18층, PH층 - 102동 2계단 12층, 22층, 23층, 24층 - 106동 1계단 PH층 - 107동 1계단 11층, PH층 - 107동 2계단 지하3층, PH층 - 108동 1계단 지하2층(2개소) - 109동 지하2층, 11층, 17층, 19층 - 111동 12층, 13층 - 112동 PIT층, 11층, 13층 - 113동 1계단 지하2층, 11층, 12층, 14층, PH층 - 114동 1계단 지하1층, 16층, 17층, 18층 - 115동 지하2층, 20층, PH층 - 116동 지하2층, 14층, 15층, 16층, 18층, 19층, PH층 - 117동 1계단 14층 - 117동 2계단 17층, PH층 - 118동 1계단 12층, 19층 - 118동 2계단 14층, 16층, 18층 - 119동 1계단 지하2층, 지하3층, 11층, 12층, 13층, 14층, 17층 - 119동 2계단 지하1층(2개소), 지하2층, 지하3층,11층, 12층, 14층, 16층, 17층, 18층, PH층 - 121동 1계단 지하1층, 지하2층, 11층, 12층, 13층, PH층 - 122동 15층 - 기계실 3개소	정비요함	NFSC 303 제9조
소화 활동 설비	1.다음 장소는 제연구역 방화문 도어스토퍼 설치 - 120동 1계단 16층	제거요함.	NFSC 501A 제21조
	2.다음 장소는 급기댐퍼 모타불량 - 104동 6층	정비요함.	NFSC 501A 제22조
	3.다음 장소는 급기댐퍼 작동 불량 - 106동 1계단 지하1층	정비요함.	NFSC 501A 제22조
	4.다음 장소는 비상콘센트 상용전원 공급 불량. - 지하1층 지하주차장	정비요함	NFSC 504 제5조

시정보완사항

(삼성래미안트리베라1차아파트, 임대동)

설비명	지적사항	보완사항	관련법규
소화 설비	1.다음 장소는 옥내소화전 소방호스 접결상태 불량(관창포함) - 123동 15층	체결요함.	NFSC 102 제7조
피난 설비	1.다음 장소는 피난구유도등 점등불량(조도미달포함). - 123동 로비층, 16층, 20층, 22층(계단)	정비요함	NFSC 303 제9조
	2.다음 장소는 계단통로유도등 점등불량(조도미달포함) - 123동 지하2층, 지하3층(2개소), 19층, 20층, 21층, 22층, 24층, PH층 - 124동 11층, 12층, 15층, PH층	정비요함.	NFSC 303 제9조