시정보완사항

(래미안트리베라2차아파트, 분양동)

설비명	지적사항	보완사항	관련법규
소화 설비	1.다음 장소는 옥내소화전 사용방법표지 탈락 - 204동 3계단 6층 - 205동 1계단 16층	부착요함.	NFSC 102 제7조
	2.다음 장소는 프리액션밸브 압력스위치 불량 - 지하3층 지하주차장 #A P/V PS(217동쪽)	교체요함.	NFSC 103 제9조
	3. 다음 장소는 소방펌프 ON P/L 점등 불량. - 지하3층 기계실 SPH 주펌프	교체요함	NFSC 103 제13조
경보 설비	1.다음 장소는 감지기 불량 - 204동 1계단 PH층	교체요함.	NFSC 203 제7조
	2.다음 장소는 감지기 감열부 탈락 - 지하2층 지하주차장(B2-127번, 휀룸14)	정비요함.	NFSC 203 제7조
	3.다음 장소는 지구경종 불량(음량미달포함). - 204동 1계단 6층 - 201동 2계단 5층 - 지하2층 지하주차장 S번 발신기(218동 1계단 입구 좌측)	정비요함	NFSC 203 제8조
피난 설비	1.다음 장소는 피난구유도등 점등불량 - 202동 1계단 지하3층 - 202동 1계단 지하2층, 13층, 21층 - 203동 1계단 11층, 19층, 21층 - 206동 1계단 지하3층, 13층, 14층, 18층, 19층, 20층, 22층 - 207동 1계단 19층, 20층(2개소), 22층 - 211동 1계단 15층, 18층 - 213동 1계단 지하2층, 16층 - 215동 1계단 지하2층, 20층, 23층, PH층 - 218동 1계단 지하2층, 13층, 14층, 16층, 20층, 24층 - 219동 1게단 지하2층, 지하1층 - 220동 1계단 로비층 - 지하주차장 지하2층 방화셔터(B2-072쪽)	정비요함.	NFSC 303 제9조
	2.다음 장소는 계단통로유도등 점등 불량. - 220동 1계단 지하1층	정비요함	NFSC 303 제9조
소화 활동 설비	1.다음 장소는 비상콘센트 표지 탈락(불량) - 210동 2계단 10층, 11층, 12층, 13층, 14층, 15층 - 216동 1계단 10층	부착요함.	NFSC 504 제5조

시정보완사항

(래미안트리베라2차아파트, 임대동)

설비명	지적사항	보완사항	관련법규
소화 기구	1.다음 장소는 분말소화기 충전압력 불량. - 222동 1계단 4층	정비요함	NFSC 101 제4조
소화 설비	1.다음 장소는 알람밸브 2차측 압력계 불량 - 222동 20층	정비요함.	NFSC 103 제6조
피난 설비	1.다음 장소는 피난구유도등 점등 불량 - 222동 1계단 지하2층	정비요함.	NFSC 303 제9조
소화 활동 설비	1.다음 장소는 급기댐퍼 기동확인 불량. - 222동 1계단 20층	정비요함	NFSC 501A 제23조